СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УДАЧНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НА ПЕРИОД ПО 2037 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург, 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	19

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	19

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	20

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	21

1.4.	Зоны действия производственных котельных	21

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	21

2.	Источники тепловой энергии	21

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	21

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	29

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	30

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	31

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	33

2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	34

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	39

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	39

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	40

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	40

2.12.	Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	40

3.	Тепловые сети, сооружения на них	41

3.1.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	44

3.2.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	44

3.3.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	51

3.4.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	51

3.5.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	52

3.6.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	52

3.7.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	53

3.8.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	56

3.9.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	58

3.10.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	58

3.11.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	60

3.12.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	63

3.13.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	68

3.14.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	69

3.15.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	70

3.16.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	71

3.17.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	74

3.18.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	74

3.19.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	74

3.20.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	75

3.21.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	75

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	83

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии………………..	90

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	90

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	98

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	99

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	100

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	102

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	104

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	105

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	105

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	109

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	109

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	111

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	111

7.	Балансы теплоносителя	112

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	112

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	118

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………	120

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	120

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	122

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	123

8.4.	Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	123

8.5.	Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	124

8.6.	Описание преобладающего в городском округе, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	124

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	125

9.	Надежность теплоснабжения	126

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	137

9.2.	Частота отключений потребителей	137

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений………….	138

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	139

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	139

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	141

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций…………..	142

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	149

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	149

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	150

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	151

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	151

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	152

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	152

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	153

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	153

12.2.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	153

12.3.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	154

12.4.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	154

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	155

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	155

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе……………………	158

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	161

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	162

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	165

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе………………….	167

5.1.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	167

5.2.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	169

5.3.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	170

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	173

1.1	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	178

1.2	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	179

1.3	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	179

1.4	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	179

1.5	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	180

1.6	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	180

1.7	Расчет показателей надежности теплоснабжения	180

1.8	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	181

1.9	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	181

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	182

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	182

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	183

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	189

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	190

1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	190

2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	191

3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	194

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	195

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	195

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	199

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	199

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	199

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	200

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	202

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	202

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	208

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	208

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	208

5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	209

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок…………….	209

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	210

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	210

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	210

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	210

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	211

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	212

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	212

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	214

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	214

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	218

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	218

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	218

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	218

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	219

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	219

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки……………..	220

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	220

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций………………..	220

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	221

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	221

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	225

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	226

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	226

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения…………….	226

6.	Предложения по источникам инвестиций	227

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	228

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	228

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива……………….	230

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	230

4.	виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	230

5.	Преобладающий в городском округе, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	231

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	231

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	232

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	232

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	237

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	238

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	238

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	239

6.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	240

7.	Установка резервного оборудования	240

8.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	241

9.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	241

10.	Устройство резервных насосных станций	244

11.	Установка баков-аккумуляторов.	244

12.	Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	245

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	248

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	248

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	250

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	250

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	252

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	256

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	256

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	256

3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)…………….	256

4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	257

5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	257

6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	258

7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	258

8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	259

9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)………..	259

10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	259

11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	259

12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	260

13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	260

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	262

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	262

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	268

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	268

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	269

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	269

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	269

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	269

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………	270

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	271

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	272

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	272

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	273

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	273

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	274

1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	274

2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения…………….	274

3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	274

ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………	275

1.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный»	275

1.1 Общие положения	275

1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	277

1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	281

1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	281

1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	281

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план городского округа;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Функциональная структура теплоснабжения города Удачный представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В городе Удачный теплоснабжение осуществляется от 2-х крупных городских котельных (установленной мощностью свыше 50 Гкал/ч) – котельные «Авангардная» и «Фабрика №12», и 2-х котельных средней мощности (более 10 Гкал/ч) – котельные «БСИ», и №1 п. Надежный, находящихся в эксплуатационной ответственности УО ООО «ПТВС».

По состоянию на 01.01.2023 года УО ООО «ПТВС» осуществляет теплоснабжение потребителей города Удачный от 4 источников тепловой энергии.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

водогрейные котельные;

совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

множество потребителей тепловой энергии;

тепловые камеры теплоисточников.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования «Город Удачный» состоит из 1 зоны эксплуатационной ответственности, представляет собой:

СЦТ 1- зона действия ООО «ПТВС».

Рисунок 1.1.2.1 – Существующие зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории МО «Город Удачный»

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения» (ООО «ПТВС») на территории г. Удачный осуществляет производство тепловой энергии, ее транспортировку в виде горячей воды и ее последующую продажу потребителям жилищного, социально-культурного секторов и объектам здравоохранения от 4 котельных, находящихся в частной собственности ООО «ПТВС», выступая для абонентов, подключённых к тепловым сетям источников ООО «ПТВС» теплоснабжающей организацией.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Производство и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «ПТВС», которая является единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

Зоны действия производственных котельных

Котельная «БСИ» работает только в зимний период и снабжает теплом промышленную площадку мкр. Надежный (Базу строительной индустрии).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Население муниципального образования на 100% обеспечено централизованным теплоснабжением.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

ООО «ПТВС» осуществляет теплоснабжение потребителей города Удачный от 4 источников тепловой энергии. Перечень котельных, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки, представлен ниже.

Котельная «Фабрика №12»

Котельная «Фабрика №12» УО ООО «ПТВС» является одним из основных источников теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий города Удачный.

Водогрейные котлы типа КЭВ 10000/10, теплопроизводительностью 8,6 Гкал/час с расчетным давлением воды 10 кгс/см2 с температурой воды на входе 70 оС и на выходе 90 оС, используются для подогрева воды за счет тепла, выделяемого электрическим током при прохождении его непосредственно через воду.

Пять водогрейных котлов отапливают мкр. Новый город и семь котлов – промышленную зону, в которую входят фабрика №12, АБК, кислородная станции, автобаза и др. Два котла предназначены для горячего водоснабжения промышленной зоны.

В качестве основного топлива используется электроэнергия. Резервное топливо – не предусмотрено. В случае полного исчезновения электроэнергии на вводах, для поддержания циркуляции воды по тепловым сетям микрорайона Новый город и района «Промзоны», а также с целью исключения замораживания системы, электропитание сетевых насосов осуществляется от резервного источника питания (передвижная автоматизированная электростанция ПАЭС-2500/6 номинальная мощность – 2,5 МВт, номинальное напряжение – 6 кВ, тип двигателя – авиационный АИ-50), установленного вблизи здания электрокотельной.

Имеется резервный запас – баки аккумуляторы для горячей воды и теплоснабжения.

Котельная «Авангардная»

На котельной установлены 6 водогрейных котлов типа КЭВ 10000/10, теплопроизводительностью 8,6 Гкал/час с расчетным давлением воды 10 кгс/см2 с температурой воды на входе 70 оС и на выходе 90 оС, используются для подогрева воды за счет тепла, выделяемого электрическим током при прохождении его непосредственно через воду. На отопление первой жилой группы работают котлы №1, 2, 3, 4. 4-й котел, также работает на ГВС. На систему ГВС работают котлы №5, 6.

Котельная №1 п. Надежный

Котельная оснащена 4 водогрейными котлами типа КЭВ-2500/6 теплопроизводительностью 2,15 Гкал/час и 5 водогрейными котлами типа КЭВ - 4000/6 теплопроизводительностью 3,44 Гкал/час.

Котельная «БСИ»

Котельная «БСИ» работает только в зимний период и снабжает теплом промышленную площадку мкр. Надежный (Базу строительной индустрии).

Список источников централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» представлены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Список источников теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный»

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ЗРУ с электрокотельной | Г. Удачный р-он Надежный | ООО «ПТВС» |  |
| 2 | Энергоблок БСИ | Г. Удачный р-он Промзона Надежный | ООО «ПТВС» |  |
| 3 | Здание Энергоблока (Авангардная) | Г. Удачный р-он Новый город | ООО «ПТВС» |  |
| 4 | Электрокотельная Фабрики №12 | Г. Удачный р-он Промзона | ООО «ПТВС» |  |

Таблица 1.2.1.2 –Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Координаты/кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2014 | 2,15 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 | 14:16:000000:3857 |
| 2 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2014 | 2,15 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 |  |
| 3 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2010 | 2,15 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 4 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2016 | 2,15 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 5 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 3,44 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 |  |
| 6 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2009 | 3,44 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2018 |  |
| 7 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 3,44 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 8 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 3,44 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2021 |  |
| 9 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2004 | 3,44 | 27,95 | 143 | 99 | 139,640 | 2021 |  |
| 10 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2010 | 2,15 | 10,75 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 | 14:16:010409:333 |
| 11 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2011 | 2,15 | 10,75 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 |  |
| 12 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2010 | 2,15 | 10,75 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 |  |
| 13 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2018 | 2,15 | 10,75 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 14 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2018 | 2,15 | 10,75 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 15 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2010 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 | 14:16:000000:3804 |
| 16 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2010 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 |  |
| 17 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 18 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 19 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2015 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 20 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 8,6 | 51,6 | 143 | 99 | 139,640 |  |  |
| 21 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 | 14:16:000000:3848 |
| 22 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2020 |  |
| 23 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 24 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 |  |
| 25 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 26 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2005 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 |  |
| 27 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 28 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2021 |  |
| 29 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 |  |
| 30 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2017 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 31 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2005 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2023 |  |
| 32 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2021 |  |
| 33 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2016 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2022 |  |
| 34 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2015 | 8,6 | 120,4 | 143 | 99 | 139,640 | 2021 |  |

Таблица 1.2.1.3 3.	Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных (насосы, дымососы, вентиляторы и т.д.)

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Фабрика №12» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2010 |
| 2 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2010 |
| 3 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2022 |
| 4 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2001 |
| 5 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2001 |
| 6 | Насос сетевой | Д1250-125УХЛ4 | 1 | 630 | 0,5 | 3300 | 2003 |
| 7 | Насос ГВС | 1Д315-71-УХЛ4 | 1 | 90 | 0,5 | 4380 | 2006 |
| 8 | Насос ГВС | 1Д315-71-УХЛ4 | 1 | 75 | 0,5 | 4380 | 2010 |
| 9 | Насос ГВС | 1Д315-71-УХЛ4 | 1 | 75 | 0,5 | 4380 | 2010 |
| 10 | Насос подпиточный ГВС | 1Д200-90аУХЛ3 | 1 | 75 | 0,3 | 2628 | 2009 |
| 11 | Насос подпиточный ГВС | 1Д200-90аУХЛ3 | 1 | 75 | 0,3 | 2628 | 2009 |
| 12 | Насос подпиточный | К100-80-160С | 1 | 15 | 0,7 | 4738 | 2003 |
| 13 | Насос подпиточный | К100-80-160С | 1 | 15 | 0,7 | 4738 | 2003 |
| Котельная "Авангардная" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | 1Д630/90 | 1 | 200 | 0,5 | 3384 | 2008 |
| 2 | Насос сетевой | 1Д630/90 | 1 | 200 | 0,5 | 3384 | 2022 |
| 3 | Насос сетевой | 1Д630/90 | 1 | 200 | 0,5 | 3384 | 2008 |
| 4 | Насос подкачивающий отопления | 1Д1250/63 | 1 | 200 | 0,5 | 3384 | 2008 |
| 5 | Насос подкачивающий отопления | 200Д/90 | 1 | 160 | 0,5 | 3384 | 2008 |
| 7 | Насос ГВС | 200Д90 | 1 | 160 | 0,5 | 4380 | 2008 |
| 8 | Насос ГВС | 200Д90 | 1 | 160 | 0,5 | 4380 | 2009 |
| 9 | Насос ГВС | 200Д90/, | 1 | 200 | 0,5 | 4380 | 2010 |
| Котельная "БСИ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | Д320-50 | 1 | 75 | 0,6 | 4060 | 2015 |
| 2 | Насос сетевой | Д320-50 | 1 | 75 | 0,6 | 4060 | 2016 |
| 3 | Насос сетевой | Д320-50 | 1 | 75 | 0,6 | 4060 | 2017 |
| 4 | Насос подпиточный | К100-80-160 | 1 | 15 | 0,6 | 4060 | 2023 |
| 5 | Насос подпиточный | К100-80-160 | 1 | 15 | 0,6 | 4060 | 2023 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2023 года установленная мощность источников теплоснабжения ООО «ПТВС» в муниципальном образовании «Город Удачный» составляла 210,7 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| №п/п | Местоположение | Устан. Мощность Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 |
| 2 | Котельная «Авангардная» г. Удачный | 51,60 |
| 3 | Котельная №1 г. Удачный, п.Надежный | 27,95 |
| 4 | Энергоблок БСИ г. Удачный р-он Промзона | 10,75 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 120,40 |
| 2 | Котельная «Авангардная» г. Удачный | 51,6 | 51,6 |
| 3 | Котельная №1 г. Удачный, п.Надежный | 27,95 | 27,95 |
| 4 | Энергоблок БСИ г. Удачный р-он Промзона | 10,75 | 10,75 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51«Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 120,40 | 6,29 | 114,11 |
| 2 | Котельная «Авангардная» г. Удачный | 51,60 | 51,60 | 3,03 | 48,57 |
| 3 | Котельная №1 г. Удачный, п.Надежный | 27,95 | 27,95 | 0,85 | 27,10 |
| 4 | Энергоблок БСИ г. Удачный р-он Промзона | 10,75 | 10,75 | 0,40 | 10,35 |

Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2023 гг.

| № п/п | Наименование источника | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 6,290 | 5,22% |
| 2 | Котельная «Авангардная» г. Удачный | 3,030 | 16,21% |
| 3 | Котельная №1 г. Удачный, п.Надежный | 0,850 | 20,11% |
| 4 | Энергоблок БСИ г. Удачный р-он Промзона | 0,400 | 20,73% |

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.

Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2014 | 10 |
| 2 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2014 | 10 |
| 3 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2010 | 14 |
| 4 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 2500/6 | 1 | 2016 | 8 |
| 5 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 16 |
| 6 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2009 | 15 |
| 7 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 16 |
| 8 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2008 | 16 |
| 9 | Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | КЭВ 4000/6 | 1 | 2004 | 20 |
| 10 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2010 | 14 |
| 11 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2011 | 13 |
| 12 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2010 | 14 |
| 13 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2018 | 6 |
| 14 | Энергоблок БСИ Г. Удачный р-он Промзона Надежный | КЭВ -2500/6 | 1 | 2018 | 6 |
| 15 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2010 | 14 |
| 16 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2010 | 14 |
| 17 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 7 |
| 18 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 7 |
| 19 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2015 | 9 |
| 20 | Здание Энергоблока (Авангардная) Г. Удачный р-он Новый город | КЭВ-10000/10 | 1 | 2017 | 7 |
| 21 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 20 |
| 22 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 16 |
| 23 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 20 |
| 24 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 14 |
| 25 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2004 | 20 |
| 26 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2005 | 19 |
| 27 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 14 |
| 28 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 16 |
| 29 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2010 | 14 |
| 30 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2017 | 7 |
| 31 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он Промзона | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2005 | 19 |
| 32 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2008 | 16 |
| 33 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2016 | 8 |
| 34 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный р-он | КЭВ-10000/10 5Ц1 | 1 | 2015 | 9 |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет менее 15-20 лет.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Принципиальная тепловая схема есть. При разработке схемы не запрашивалась.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Для системы теплоснабжения от котельных принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

наличие отопительной нагрузки и нагрузки на горячее водоснабжение.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурные графики котельной представлены на рисунках.

Рисунок 1.2.7.1 Температурный график на отопительный сезон

Рисунок 1.2.7.2 Температурный график на отопительный сезон

Рисунок 1.2.7.3 Температурный график на отопительный сезон

Рисунок 1.2.7.4 Температурный график на отопительный сезон

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.8.1 -Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудо-вания,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,4 | 132906,94 | 22,4% |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,6 | 68875,83 | 28,2% |
| 3 | Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 19616,41 | 11,4% |
| 4 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 7695,66 | 14,2% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 1.2.9.1 – Приборы учета

| Адрес и наименование котельной | Тип прибора учета | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Электрокотельная "Авангардная", г. Удачный мкр. Новый город | Расход тепл.эн.ГВС подача Ду200 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду200 и Ду150) |
|  | Расход тепл.эн.ГВС подача Ду150 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. подача Ду300 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду300 и Ду300) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. обратка Ду300 |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, г. Удачный р-он Промзона | Расход тепл.эн.ГВС подача Ду100 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду100 и Ду80) |
|  | Расход тепл.эн.ГВС подача Ду80 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. Нов.гор. подача Ду400 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду400 и Ду400) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. Нов.гор. обратка Ду400 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. АБК подача Ду150 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду150 и Ду150) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. АБК обратка Ду150 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. Фабр.№12 подача Ду300 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду300) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. Фабр.№12 обратка Ду300 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. БСИ подача Ду250 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду250) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. БСИ обратка Ду250 |  |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. БРТЦ подача Ду250 | Теплосчетчик Симат 61 (Симаг11-2шт. Ду250) |
|  | Расход тепл.эн.Отоп. БРТЦ обратка Ду250 |  |

Муниципальное образование «Город Удачный» характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. Оснащение приборами учета выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов (аварий, инцидентов) не было. Статистика ведется.

Восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) не было. Статистика ведется. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Удачный» теплоснабжающей организации по состоянию на 2023 г. не выдавались.

Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Удачный отсутствуют.

Перечень энергоисточников и турбоагрегатов электростанций на территории России, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, отражен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2689-р «Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

Тепловые сети, сооружения на них

Общая протяженность тепловых сетей составляет 92,558 км (в том числе сети ГВС – 40,174 км). Тепловые сети проложены как в наземных теплотрассах, так и совместно с горячим, холодным водоснабжением и канализацией в подземных каналах.

Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Удачный является подземная прокладка (66,9 % суммарной материальной характеристики всех тепловых сетей).

Характеристика тепловых сетей ООО «ПТВС» представлена в таблице

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжения электрокотельная, район Новый город | 300 | 6720 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжения электрокотельная, район Новый город | 250 | 2330 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 200 | 5170 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 150 | 10700 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 100 | 5500 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 426 | 9676 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 219 | 7676 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 250 | 3200 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 150 | 2400 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 100 | 2400 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 80 | 1500 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 50 | 900 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Промзона | 150 | 1200 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Промзона | 100 | 1200 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Промзона | 80 | 800 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Промзона | 50 | 600 | Магистральные | В коллекторе | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 219 | 7860 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты |  |
| Теплоснабжение, район Надежный | 159 | 4820 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Надежный (эл. кот. БСИ) | 219 | 3540 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Надежный (эл. кот. БСИ) | 159 | 2180 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 108 | 1800 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 50 | 4200 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Надежный | 108 | 1614 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |
| ГВС, район Надежный | 80 | 4600 | Магистральные | Наружная | - | Минераловатные маты | 40-51 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории городского округа, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены в Приложении к схеме теплоснабжения.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей представлены в таблице.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Таблица 1.3.3.1 - Характеристика тепловых сетей

| Участки тепловых сетей (адресная принадлежность) | Год ввода в экспл. | Трубопровод по назначению (отопление, ГВС) | Наличие водоразбора из системы отопления | Трубопровод по исполнению (кол.во труб в пучке) | Трубопровод |  | Кол-во задвижек, шт. | Способ прокладки (подземн. надземн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Авангардная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 1993 | Отопление | нет | 2 | 273 | 1,1 | 5 | подземный |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 1993 | ГВС | да | 2 | 159 | 1,1 | 5 | подземный |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 1999 | Отопление | нет | 2 | 325 | 1,034 | 18 | подземный |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 1999 | ГВС | да | 2 | 219 | 1,034 | 16 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 1980 | Отопление | нет | 2 | 426 | 5,4 |  | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 1980 | ГВС | да | 2 | 426 | 5,4 |  | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 1979 | Отопление | нет | 2 | 325 | 0,73 | 5 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 1979 | ГВС | да | 2 | 219 | 0,73 | 5 | подземный |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 1992 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,348 | 10 | подземный |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 1992 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,348 | 10 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 1981 | Отопление | нет | 2 | 325 | 0,534 | 6 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 1981 | ГВС | да | 2 | 219 | 0,534 | 6 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 1989 | Отопление | нет | 2 | 325 | 0,602 | 10 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 1989 | ГВС | да | 2 | 219 | 0,602 | 10 | подземный |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 1975 | Отопление | нет | 2 | 273 | 0,276 | 10 | подземный |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 1975 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,276 | 10 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 1982 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,626 | 6 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 1982 | ГВС | да | 2 | 89 | 1,626 | 6 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 1982 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,572 | 8 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 1982 | ГВС | да | 2 | 125 | 0,572 | 8 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 1975 | Отопление | нет | 2 | 273 | 0,232 | 10 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 1975 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,232 | 10 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 541 м | 1982 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,082 | 9 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м | 1982 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,772 | 9 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 496 м | 1988 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,992 | 6 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 496 м | 1988 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,992 | 6 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 441 м | 1982 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,822 | 2 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 248 м | 1982 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,496 | 2 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 1981 | Отопление | нет | 2 | 325 | 0,744 | 6 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 1981 | ГВС | да | 2 | 325 | 0,744 | 6 | подземный |
| Котельная «Фабрика №12» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 1981 | Отопление | нет | 2 | 325 | 1,213 | 12 | подземный |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 1981 | ГВС | да | 2 | 159 | 1,213 | 12 | подземный |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 1978 | Отопление | нет | 2 | 426 | 1,46 | 12 | подземный |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 1978 | ГВС | да | 2 | 108 | 1,46 | 10 | подземный |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 1982 | Отопление | нет | 2 | 426 | 0,91 | 20 | подземный |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 1982 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,91 | 18 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 341 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 57 | 0,682 | 9 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м. | 1975 | ГВС | да | 2 | 57 | 0,772 | 9 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 173 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 108 | 0,346 | 5 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 193 м | 1975 | ГВС | да | 2 | 57 | 0,386 | 5 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 169 м | 1989 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,338 | 6 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 169 м | 1989 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,338 | 6 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 69 м | 1989 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,138 | 8 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 131 м | 1989 | Отопление | нет | 2 | 108 | 0,262 | 7 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 95 м | 1989 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,19 | 5 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 385 м | 1992 | Отопление | нет | 2 | 108 | 0,77 | 10 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 385 м | 1992 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,77 | 6 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 158 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,316 | 2 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 158 м | 1975 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,316 | 2 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 711 м | 1982 | Отопление | нет | 2 | 159 | 1,422 | 10 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 711 м | 1982 | ГВС | да | 2 | 159 | 1,422 | 8 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 629 м | 1979 | Отопление | нет | 2 | 159 | 1,258 | 9 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 629 м | 1979 | ГВС | да | 2 | 108 | 1,258 | 9 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 520 м | 1992 | Отопление | нет | 2 | 325 | 1,04 | 6 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 520 м | 1992 | ГВС | да | 2 | 219 | 1,04 | 4 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 55 м | 1982 | Отопление | нет | 2 | 325 | 0,11 | 1 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 55 м | 1982 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,11 | 1 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 523 м | 1981 | Отопление | нет | 2 | 273 | 1,046 | 9 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 523 м | 1981 | ГВС | да | 2 | 159 | 1,046 | 9 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 326 м | 1992 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,652 | 2 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 326 м | 1992 | ГВС | да | 2 | 108 | 0,652 | 2 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 2257 м | 1988 | Отопление | нет | 2 | 273 | 4,514 | 10 | подземный |
| Сети тепловые протяженностью 492 п.м. | 1982 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,984 | 12 | подземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 251 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,502 | 6 | подземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 251 м | 1975 | ГВС | да | 2 | 219 | 0,502 | 6 | подземный |
| Котельная №1 п. Надежный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 1993 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,81 | 26 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 1993 | ГВС | да | 2 | 89 | 0,81 | 27 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 1993 | Отопление | нет | 2 | 273 | 1,104 | 48 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 1993 | ГВС | да | 2 | 108 | 1,104 | 42 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 1993 | Отопление | нет | 2 | 108 | 0,917 | 18 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 1993 | ГВС | да | 2 | 89 | 0,917 | 18 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 1993 | Отопление | нет | 2 | 159 | 1,246 | 10 | надземный |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 1993 | ГВС | да | 2 | 89 | 1,246 | 28 | надземный |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 1989 | Отопление | нет | 2 | 159 | 1,48 | 11 | надземный |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 1989 | ГВС | да | 2 | 89 | 1,48 | 9 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 1990 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,286 | 50 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 1990 | ГВС | да | 2 | 89 | 1,286 | 40 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 1990 | Отопление | нет | 2 | 273 | 1,716 | 35 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 1990 | ГВС | да | 2 | 159 | 1,716 | 35 | надземный |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 1990 | Отопление | нет | 2 | 219 | 0,634 | 30 | надземный |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 1990 | ГВС | да | 2 | 159 | 0,634 | 24 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 1990 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,364 | 40 | надземный |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 1990 | ГВС | да | 2 | 108 | 1,364 | 39 | надземный |
| Котельная «БСИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения протяженностью 1194 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 219 | 2,388 | 6 | надземный |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 887 м | 1982 | ГВС | да | 2 | 108 | 1,774 | 6 | надземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 763 м | 1979 | Отопление | нет | 2 | 159 | 1,526 | 6 | надземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 576 м | 1988 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,152 | 12 | надземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 902 м | 1992 | Отопление | нет | 2 | 219 | 1,804 | 6 | надземный |
| Сети теплоснабжения протяженностью 450 м | 1975 | Отопление | нет | 2 | 159 | 0,9 | 4 | надземный |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях, в тепловых камерах, установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Таблица 1.3.3.1 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Электрокотельная, район Новый город | Трубопроводная арматура | 502 |
| Электрокотельная, район Промзона | Трубопроводная арматура | 383 |
| Электрокотельная, район Надежный | Трубопроводная арматура | 240 |
| Электрокотельная, БСИ | Трубопроводная арматура | 108 |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На сетях ООО «ПТВС» запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях городского округа выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С.

В системах теплоснабжения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

На источниках тепловой энергии городского округа в качестве проектных температурных графиков были приняты графики 95/70ºС.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см .

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети».

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

По предоставленным данным с котельных построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей в ООО «ПТВС», а также пьезометрических графиков не производилась.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

- 8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

- 15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

- 30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Таблица 1.3.8.1 Существующие гидравлические режимы ООО «ПТВС»

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | отопление | 3,4 | 0,9 |
| Здание ЗРУ с электрокотельной Г. Удачный р-он Надежный | ГВС | 4,8 | 0,6 |
| Здание БСИ | отопление | 5,8 | 2,0 |
| Район Промзона | Контур отопления Промзона | 8,2 | 2 |
|  | Контур отопления Новый-город | 9,8 | 0,4 |
|  | Контур ГВС | 6 | 5,4 |
| Район Новый-город | Контур отопления Новый-город | 6,1 | 4,1 |
|  | Контур ГВС | 7,5 | 3,4 |

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 1.3.7.1. Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказов (аварий, инцидентов) не было. Статистика ведется.

Восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) не было. Статистика ведется.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ООО «ПТВС» за период 2013-2023гг. не зафиксировано.

На тепловых сетях ООО «ПТВС» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «ПТВС» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Таблица 1.3.9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По сведениям, предоставленным ООО «ПТВС» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 1.3.10.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час |  |  | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  | --- | --- | --- |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | --- | --- | --- | --- | --- |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В ООО «ПТВС» плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п. 4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ООО «ПТВС» руководствуются:

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ ООО «ПТВС»

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в филиале ООО «ПТВС»

регламентом по планированию ремонтного фонда;

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей муниципального образования «Город Удачный» до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: |  |  | --- | --- | --- |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в ООО «ПТВС» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

графика планово-предупредительного ремонта;

результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых ООО «ПТВС» во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях ООО «ПТВС» не проводятся.

На тепловых сетях ООО «ПТВС» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «ПТВС» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п. 6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п. 6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п. 6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Таблица 1.3.12.2 - Фактический план проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Удачный» | Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 2 раз в год | Май, август |
|  | Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | Август |
|  | Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Проведение планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и котельного оборудования, | Согласно плану ППР | Июнь-август |
|  | Чистка газовоздушных трактов котлов | 9 раз в год | Сентябрь-май |
|  | Промывка пластинчатых теплообменников и котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Чистка коллектора распределения воздуха, вентиляторов котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Ревизия запорной арматуры котельной | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Ревизия запорной арматуры теплосети | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Ревизия предохранительных клапанов и их притирка | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Чистка боровов под дымовой трубой | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Чистка котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Чистка гидрополов и их приямков | 1 раз в год | Июнь-август |
|  | Очистка, ревизия и протяжка ЩУ, ЩС,ГРЩ,ЩО | 1 раз в год | Июнь-август |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ПТВС» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 1.3.13.1 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Авангардная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 273 | 63,5 | 1100 | 1,15 | 1,41 | 98489 | 679,6 |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 159 | 44 | 1100 | 1,15 | 1,41 | 68244 | 470,9 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 325 | 70 | 1034 | 1,15 | 1,41 | 102056 | 704,2 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 219 | 51 | 1034 | 1,15 | 1,41 | 74355 | 513,0 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 75 | 5400 | 1,15 | 1,41 | 571050 | 3940,2 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 75 | 5400 | 1,15 | 1,41 | 571050 | 3940,2 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 325 | 70 | 730 | 1,15 | 1,41 | 72051 | 497,2 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 219 | 51 | 730 | 1,15 | 1,41 | 52494 | 362,2 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 159 | 44 | 348 | 1,15 | 1,41 | 21590 | 149,0 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 108 | 32,5 | 348 | 1,15 | 1,41 | 15947 | 110,0 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 325 | 70 | 534 | 1,15 | 1,41 | 52706 | 363,7 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 219 | 51 | 534 | 1,15 | 1,41 | 38400 | 265,0 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 325 | 70 | 602 | 1,15 | 1,41 | 59417 | 410,0 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 219 | 51 | 602 | 1,15 | 1,41 | 43290 | 298,7 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 273 | 63,5 | 276 | 1,15 | 1,41 | 24712 | 170,5 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 159 | 44 | 276 | 1,15 | 1,41 | 17123 | 118,1 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 219 | 51 | 1626 | 1,15 | 1,41 | 116926 | 806,8 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 89 | 29 | 1626 | 1,15 | 1,41 | 66487 | 458,8 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 219 | 51 | 572 | 1,15 | 1,41 | 41133 | 283,8 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 125 | 36 | 572 | 1,15 | 1,41 | 29035 | 200,3 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 273 | 63,5 | 232 | 1,15 | 1,41 | 20772 | 143,3 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 159 | 44 | 232 | 1,15 | 1,41 | 14393 | 99,3 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 541 м | 219 | 51 | 1082 | 1,15 | 1,41 | 77807 | 536,9 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м | 159 | 44 | 772 | 1,15 | 1,41 | 47895 | 330,5 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 496 м | 159 | 44 | 992 | 1,15 | 1,41 | 61544 | 424,7 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 496 м | 108 | 32,5 | 992 | 1,15 | 1,41 | 45458 | 313,7 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 441 м | 159 | 44 | 822 | 1,15 | 1,41 | 50997 | 351,9 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 248 м | 108 | 32,5 | 496 | 1,15 | 1,41 | 22729 | 156,8 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 70 | 744 | 1,15 | 1,41 | 73433 | 506,7 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 70 | 744 | 1,15 | 1,41 | 73433 | 506,7 |
| Котельная «Фабрика №12» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 325 | 70 | 1213 | 1,15 | 1,41 | 119723 | 826,1 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 159 | 44 | 1213 | 1,15 | 1,41 | 75255 | 519,3 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 426 | 75 | 1460 | 1,15 | 1,41 | 154395 | 1065,3 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 108 | 32,5 | 1460 | 1,15 | 1,41 | 66905 | 461,6 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 426 | 75 | 910 | 1,15 | 1,41 | 96233 | 664,0 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 108 | 32,5 | 910 | 1,15 | 1,41 | 41701 | 287,7 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 341 м | 57 | 23,5 | 682 | 1,15 | 1,41 | 22598 | 155,9 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м. | 57 | 23,5 | 772 | 1,15 | 1,41 | 25580 | 176,5 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 173 м | 108 | 32,5 | 346 | 1,15 | 1,41 | 15855 | 109,4 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 193 м | 57 | 23,5 | 386 | 1,15 | 1,41 | 12790 | 88,3 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 169 м | 159 | 44 | 338 | 1,15 | 1,41 | 20970 | 144,7 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 169 м | 108 | 32,5 | 338 | 1,15 | 1,41 | 15489 | 106,9 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 69 м | 219 | 51 | 138 | 1,15 | 1,41 | 9924 | 68,5 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 131 м | 108 | 32,5 | 262 | 1,15 | 1,41 | 12006 | 82,8 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 95 м | 108 | 32,5 | 190 | 1,15 | 1,41 | 8707 | 60,1 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 32,5 | 770 | 1,15 | 1,41 | 35285 | 243,5 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 32,5 | 770 | 1,15 | 1,41 | 35285 | 243,5 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 44 | 316 | 1,15 | 1,41 | 19605 | 135,3 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 44 | 316 | 1,15 | 1,41 | 19605 | 135,3 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 44 | 1422 | 1,15 | 1,41 | 88221 | 608,7 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 44 | 1422 | 1,15 | 1,41 | 88221 | 608,7 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 629 м | 159 | 44 | 1258 | 1,15 | 1,41 | 78046 | 538,5 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 629 м | 108 | 32,5 | 1258 | 1,15 | 1,41 | 57648 | 397,8 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 520 м | 325 | 70 | 1040 | 1,15 | 1,41 | 102648 | 708,3 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 520 м | 219 | 51 | 1040 | 1,15 | 1,41 | 74786 | 516,0 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 55 м | 325 | 70 | 110 | 1,15 | 1,41 | 10857 | 74,9 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 55 м | 159 | 44 | 110 | 1,15 | 1,41 | 6824 | 47,1 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 523 м | 273 | 63,5 | 1046 | 1,15 | 1,41 | 93654 | 646,2 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 523 м | 159 | 44 | 1046 | 1,15 | 1,41 | 64894 | 447,8 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 326 м | 219 | 51 | 652 | 1,15 | 1,41 | 46885 | 323,5 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 326 м | 108 | 32,5 | 652 | 1,15 | 1,41 | 29878 | 206,2 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 2257 м | 273 | 63,5 | 4514 | 1,15 | 1,41 | 404161 | 2788,7 |
| Сети тепловые протяженностью 492 п.м. | 219 | 51 | 984 | 1,15 | 1,41 | 70759 | 488,2 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 51 | 502 | 1,15 | 1,41 | 36099 | 249,1 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 51 | 502 | 1,15 | 1,41 | 36099 | 249,1 |
| Котельная №1 п. Надежный |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 159 | 44 | 810 | 1,15 | 1,41 | 50252 | 346,7 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 89 | 29 | 810 | 1,15 | 1,41 | 33121 | 228,5 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 273 | 63,5 | 1104 | 1,15 | 1,41 | 98847 | 682,0 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 108 | 32,5 | 1104 | 1,15 | 1,41 | 50591 | 349,1 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 108 | 32,5 | 917 | 1,15 | 1,41 | 42022 | 289,9 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 89 | 29 | 917 | 1,15 | 1,41 | 37496 | 258,7 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 159 | 44 | 1246 | 1,15 | 1,41 | 77302 | 533,4 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 89 | 29 | 1246 | 1,15 | 1,41 | 50949 | 351,5 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 159 | 44 | 1480 | 1,15 | 1,41 | 91819 | 633,6 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 89 | 29 | 1480 | 1,15 | 1,41 | 60517 | 417,6 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 219 | 51 | 1286 | 1,15 | 1,41 | 92476 | 638,1 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 89 | 29 | 1286 | 1,15 | 1,41 | 52585 | 362,8 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 273 | 63,5 | 1716 | 1,15 | 1,41 | 153642 | 1060,1 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 159 | 44 | 1716 | 1,15 | 1,41 | 106461 | 734,6 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 219 | 51 | 634 | 1,15 | 1,41 | 45591 | 314,6 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 159 | 44 | 634 | 1,15 | 1,41 | 39333 | 271,4 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 219 | 51 | 1364 | 1,15 | 1,41 | 98085 | 676,8 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 108 | 32,5 | 1364 | 1,15 | 1,41 | 62505 | 431,3 |
| Котельная «БСИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения протяженностью 1194 м | 219 | 51 | 2388 | 1,15 | 1,41 | 171721 | 1184,9 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 887 м | 108 | 32,5 | 1774 | 1,15 | 1,41 | 81294 | 560,9 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 763 м | 159 | 44 | 1526 | 1,15 | 1,41 | 94673 | 653,2 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 576 м | 219 | 51 | 1152 | 1,15 | 1,41 | 82840 | 571,6 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 902 м | 219 | 51 | 1804 | 1,15 | 1,41 | 129726 | 895,1 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 450 м | 159 | 44 | 900 | 1,15 | 1,41 | 55836 | 385,3 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях муниципального образования «Город Удачный» ведется расчетным методом.

Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой энергии при транспортировке за последние 3 года.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 г.Удачный р-он Промзона |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | 11 741,2 |  |
| 2020 |  |  |  | 3 434,4 |  |
| 2021 |  |  |  | 10 571,1 |  |
| 2022 |  |  |  | 9 640,2 |  |
| 2023 |  |  |  | 26 973,7 |  |
| Авангардная г.Удачный р-он Новый город |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | 11 538,9 |  |
| 2020 |  |  |  | 7 874,3 |  |
| 2021 |  |  |  | 13 889,1 |  |
| 2022 |  |  |  | 9 037,9 |  |
| 2023 |  |  |  | 19 190,3 |  |
| Электрокотельная г.Удачный р-он Надежный |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | 1 825,7 |  |
| 2020 |  |  |  | 1 139 |  |
| 2021 |  |  |  | 3 255,9 |  |
| 2022 |  |  |  | 1 697,6 |  |
| 2023 |  |  |  | 4 944,1 |  |
| Энергоблок БСИ г.Удачный р-он Промзона |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | 63,5 |  |
| 2020 |  |  |  | -51,9 |  |
| 2021 |  |  |  | 357,2 |  |
| 2022 |  |  |  | 312,2 |  |
| 2023 |  |  |  | 1 355,1 |  |

Таблица 1.3.14.2 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Расчетные |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 132906,941 | 26973,700 | 14473,4 |
| Котельная «Авангардная» | 68875,835 | 19190,300 | 18112,6 |
| Котельная №1 п. Надежный | 19616,411 | 4944,100 | 8580,8 |
| Энергоблок БСИ г. Удачный р-он Промзона | 7695,660 | 1355,100 | 4251,0 |

Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 52463,20 Гкал в год, в то время как расчетные потери составляют 45417,78Гкал в год.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Рисунок 1.3.15.1 - Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С);

Имеется нагрузки на горячее водоснабжение; имеется отопительная нагрузка.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Муниципальное образование «Город Удачный» характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. Оснащение приборами учета выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов. У остальных потребителей тепла учет производится расчетным методом.

Таблица 1.3.17.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО "Город Удачный" Мирнинского р-на Республики Саха (Якутия) | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Электрокотельная р-он Надежный | 20.12.2023 |
| ГБУ РС (Я) "Айхальская городская больница" | мкр.Новый город | Авангардная | 13.10.2022 |
| ГБУ РС (Я) "УВ С ВИЛ МИРНИНСКОГО РАЙОНА С ФИЛИАЛАМИ В АНАБАРСКОМ И ОЛЕНЕКСКОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЛУСАХ (Р | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 21.10.2021 |
| ГУП "РЦТИ" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 21.10.2021 |
| МАОУ "СОШ №19 ИМ. Л.А. ПОПУГАЕВОЙ" | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | 20.12.2023 |
| МАОУ "СОШ №24" | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | 08.11.2022 |
| МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный | мкр.Новый город | Авангардная | 21.04.2021 |
| ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия) | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ППК "РОСКАДАСТР" | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 04.10.2023 |
| Управление РОСРЕЕСТРА по РС(Я) | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 04.10.2023 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 10.11.2021 |
| Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха(Яку | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 10.11.2021 |
| Удачнинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО) | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Электрокотельная р-он Надежный, Энергоблок БСИ | 30.10.2023 |
| УМТС АК "АЛРОСА" (ПАО) | мкр.Новый город, промзона | Электрокотельная Фабрики №12 | 31.01.2024 |
| КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) | мкр.Новый город | Авангардная | 26.10.2022 |
| МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) | промзона | Электрокотельная р-он Надежный | 19.10.2023 |
| СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО) | промзона | Электрокотельная Фабрики №12 | 01.09.2020 |
| УКС АК "АЛРОСА" (ПАО) | промзона | лектрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Электрокотельная р-он Надежный | 09.10.2023 |
| Корпоративный университет АК "АЛРОСА" (ПАО) | мкр.Надёжный |  | 05.10.2022 |
| АО "СОГАЗ" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| АО "НПФ "Алмазная осень" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 20.10.2021 |
| ООО "АЛРОСА-Спецбурение" | мкр.Надёжный | Электрокотельная р-он Надежный | 18.11.2021 |
| Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация "Алмазик" | мкр.Новый город | Авангардная, Электрокотельная Фабрики №12 | 23.12.2020 |
| ИП Балашов Анатолий Витальевич | мкр.Надёжный | Электрокотельная р-он Надежный | 29.01.2024 |
| ИП Безменова Любовь Васильевна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 21.10.2021 |
| ИП Вареник Людмила Витальевна | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ИП Ганецкая Евгения Борисовна | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ |
| ИП Денисова Алла Николаевна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 21.09.2021 |
| ИП Жусупов Шайырбек Эркинович | мкр.Новый город | Электрокотельная р-он Надежный | 29.01.2024 |
| ИП Зданович Елена Валерьевна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| ИП Корогодин Сергей Николаевич | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| ИП Коротаев Алексей Юрьевич | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 15.09.2022 |
| ИП Мамаева Лилия Вячеславовна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| ИП Мора Светлана Андреевна | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ИП Неделько Алексей Петрович | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ИП Ослякова Оксана Викторовна | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ИП Петунин Александр Васильевич | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ |
| ИП Пивнева Юлия Константиновна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 04.10.2023 |
| ИП Ротару Илона Михайловна | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ИП Руденко Татьяна Михайловна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| ИП Сергеев Олег Владимирович | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| ИП Хлыновский Дмитрий Юрьевич | мкр.Новый город | Авангардная, Энергоблок БСИ | ОДПУ 10.11.2020 |
| ИП Цмокалюк Валерий Васильевич | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12, Электрокотельная р-он Надежный | ОДПУ 04.10.2023 |
| ИП Щербинин Игорь Викторович | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| МУП "УПЖХ" | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12, Электрокотельная р-он Надежный | ОДПУ 28.09.2023 |
| МУП "Центральная аптека 66" в г. Удачный | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ сняты ПУ |
| ООО "БУЛТСАХА" | мкр.Надёжный | Электрокотельная р-он Надежный | 23.09.2020 |
| ООО "ГИГАНТ" | мкр.Новый город | Авангардная, Энергоблок БСИ | 16.11.2021 |
| ООО "Гранд-М" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ООО "Драгоценности Якутии" | мкр.Новый город | Авангардная | ОДПУ 25.10.2021 |
| ООО "ИНАРИ-ФАРМ" | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 26.10.2021 |
| ООО "Татьяна" склад | мкр.Надёжный | Электрокотельная р-он Надежный | 05.10.2022 |
| ООО "Строительно-монтажный комплекс "Юбилейный" | промзона | Энергоблок БСИ | 28.09.2022 |
| ПАО "Якутскэнерго" (эн.сбыт д.18) | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 04.10.2023 |
| Абдулмежидов Асламбек Шамилович | мкр.Надёжный | Энергоблок БСИ | 10.11.2022 |
| Безменова Елена Владимировна | мкр.Новый город | Авангардная, Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.09.2022 |
| Геращенко Евгения Викторовна | мкр.Новый город | Электрокотельная р-он Надежный | 17.10.2022 |
| Гладышева Ирина Эдуардовна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 20.10.2021 |
| Исмаилова Айна Юсуповна | мкр.Новый город | Энергоблок БСИ | 23.09.2023 |
| Кондратьева Ульяна Васильевна | мкр.Новый город | Авангардная, Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 25.10.2021 |
| Макеев Виктор Александрович | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ20.09.2022 |
| Прескур Дмитрий Викторович | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 26.10.2020 |
| Тулаева Ольга Викторовна | мкр.Надёжный | Электрокотельная р-он Надежный | 11.02.2022 |
| Цырульникова Лариса Николаевна | мкр.Новый город | Электрокотельная Фабрики №12 | ОДПУ 13.09.2022 |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории муниципального образования «Город Удачный» потребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют.

Таблица 1.3.17.2 - Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В муниципальном образовании отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции Текущее состояние диспетчерской службы не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт.

В котельных установлены предохранительные клапаны для сброса избыточного давления.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования «Город Удачный» не выявлены бесхозяйные тепловые сети:

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Удачный» представлена в таблице.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Vi li, м3 | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Авангардная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 273 | 63,5 | 1100 | 1,15 | 1,41 | 98489 | 680 | 0,0561 | 61,74 | 300,30 |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 159 | 44 | 1100 | 1,15 | 1,41 | 68244 | 471 | 0,0185 | 20,32 | 174,90 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 325 | 70 | 1034 | 1,15 | 1,41 | 102056 | 704 | 0,0801 | 82,81 | 336,05 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 219 | 51 | 1034 | 1,15 | 1,41 | 74355 | 513 | 0,0357 | 36,96 | 226,45 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 75 | 5400 | 1,15 | 1,41 | 571050 | 3940 | 0,1387 | 749,18 | 2300,40 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 75 | 5400 | 1,15 | 1,41 | 571050 | 3940 | 0,1387 | 749,18 | 2300,40 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 325 | 70 | 730 | 1,15 | 1,41 | 72051 | 497 | 0,0801 | 58,46 | 237,25 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 219 | 51 | 730 | 1,15 | 1,41 | 52494 | 362 | 0,0357 | 26,10 | 159,87 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 159 | 44 | 348 | 1,15 | 1,41 | 21590 | 149 | 0,0185 | 6,43 | 55,33 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 108 | 32,5 | 348 | 1,15 | 1,41 | 15947 | 110 | 0,0082 | 2,86 | 37,58 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 325 | 70 | 534 | 1,15 | 1,41 | 52706 | 364 | 0,0801 | 42,76 | 173,55 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 219 | 51 | 534 | 1,15 | 1,41 | 38400 | 265 | 0,0357 | 19,09 | 116,95 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 325 | 70 | 602 | 1,15 | 1,41 | 59417 | 410 | 0,0801 | 48,21 | 195,65 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 219 | 51 | 602 | 1,15 | 1,41 | 43290 | 299 | 0,0357 | 21,52 | 131,84 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 273 | 63,5 | 276 | 1,15 | 1,41 | 24712 | 171 | 0,0561 | 15,49 | 75,35 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 159 | 44 | 276 | 1,15 | 1,41 | 17123 | 118 | 0,0185 | 5,10 | 43,88 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 219 | 51 | 1626 | 1,15 | 1,41 | 116926 | 807 | 0,0357 | 58,13 | 356,09 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 89 | 29 | 1626 | 1,15 | 1,41 | 66487 | 459 | 0,0055 | 8,88 | 144,71 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 219 | 51 | 572 | 1,15 | 1,41 | 41133 | 284 | 0,0357 | 20,45 | 125,27 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 125 | 36 | 572 | 1,15 | 1,41 | 29035 | 200 | 0,0112 | 6,40 | 71,50 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 273 | 63,5 | 232 | 1,15 | 1,41 | 20772 | 143 | 0,0561 | 13,02 | 63,34 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 159 | 44 | 232 | 1,15 | 1,41 | 14393 | 99 | 0,0185 | 4,29 | 36,89 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 541 м | 219 | 51 | 1082 | 1,15 | 1,41 | 77807 | 537 | 0,0357 | 38,68 | 236,96 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м | 159 | 44 | 772 | 1,15 | 1,41 | 47895 | 330 | 0,0185 | 0,00 | 122,75 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 496 м | 159 | 44 | 992 | 1,15 | 1,41 | 61544 | 425 | 0,0185 | 0,00 | 157,73 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 496 м | 108 | 32,5 | 992 | 1,15 | 1,41 | 45458 | 314 | 0,0082 | 0,00 | 107,14 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 441 м | 159 | 44 | 822 | 1,15 | 1,41 | 50997 | 352 | 0,0185 | 0,00 | 130,70 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 248 м | 108 | 32,5 | 496 | 1,15 | 1,41 | 22729 | 157 | 0,0082 | 0,00 | 53,57 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 70 | 744 | 1,15 | 1,41 | 73433 | 507 | 0,0801 | 0,00 | 241,80 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 70 | 744 | 1,15 | 1,41 | 73433 | 507 | 0,0801 | 0,00 | 241,80 |
| Котельная «Фабрика №12» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #Н/Д | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 325 | 70 | 1213 | 1,15 | 1,41 | 119723 | 826 | 0,0801 | 0,00 | 394,23 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 159 | 44 | 1213 | 1,15 | 1,41 | 75255 | 519 | 0,0185 | 0,00 | 192,87 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 426 | 75 | 1460 | 1,15 | 1,41 | 154395 | 1065 | 0,1387 | 0,00 | 621,96 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 108 | 32,5 | 1460 | 1,15 | 1,41 | 66905 | 462 | 0,0082 | 0,00 | 157,68 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 426 | 75 | 910 | 1,15 | 1,41 | 96233 | 664 | 0,1387 | 0,00 | 387,66 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 108 | 32,5 | 910 | 1,15 | 1,41 | 41701 | 288 | 0,0082 | 0,00 | 98,28 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 341 м | 57 | 23,5 | 682 | 1,15 | 1,41 | 22598 | 156 | 0,0021 | 0,00 | 38,87 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м. | 57 | 23,5 | 772 | 1,15 | 1,41 | 25580 | 177 | 0,0021 | 0,00 | 44,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 173 м | 108 | 32,5 | 346 | 1,15 | 1,41 | 15855 | 109 | 0,0082 | 0,00 | 37,37 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 193 м | 57 | 23,5 | 386 | 1,15 | 1,41 | 12790 | 88 | 0,0021 | 0,00 | 22,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 169 м | 159 | 44 | 338 | 1,15 | 1,41 | 20970 | 145 | 0,0185 | 0,00 | 53,74 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 169 м | 108 | 32,5 | 338 | 1,15 | 1,41 | 15489 | 107 | 0,0082 | 0,00 | 36,50 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 69 м | 219 | 51 | 138 | 1,15 | 1,41 | 9924 | 68 | 0,0357 | 0,00 | 30,22 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 131 м | 108 | 32,5 | 262 | 1,15 | 1,41 | 12006 | 83 | 0,0082 | 0,00 | 28,30 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 95 м | 108 | 32,5 | 190 | 1,15 | 1,41 | 8707 | 60 | 0,0082 | 0,00 | 20,52 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 32,5 | 770 | 1,15 | 1,41 | 35285 | 243 | 0,0082 | 0,00 | 83,16 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 32,5 | 770 | 1,15 | 1,41 | 35285 | 243 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 44 | 316 | 1,15 | 1,41 | 19605 | 135 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 44 | 316 | 1,15 | 1,41 | 19605 | 135 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 44 | 1422 | 1,15 | 1,41 | 88221 | 609 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 44 | 1422 | 1,15 | 1,41 | 88221 | 609 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 629 м | 159 | 44 | 1258 | 1,15 | 1,41 | 78046 | 539 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 629 м | 108 | 32,5 | 1258 | 1,15 | 1,41 | 57648 | 398 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 520 м | 325 | 70 | 1040 | 1,15 | 1,41 | 102648 | 708 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 520 м | 219 | 51 | 1040 | 1,15 | 1,41 | 74786 | 516 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 55 м | 325 | 70 | 110 | 1,15 | 1,41 | 10857 | 75 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 55 м | 159 | 44 | 110 | 1,15 | 1,41 | 6824 | 47 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 523 м | 273 | 63,5 | 1046 | 1,15 | 1,41 | 93654 | 646 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 523 м | 159 | 44 | 1046 | 1,15 | 1,41 | 64894 | 448 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 326 м | 219 | 51 | 652 | 1,15 | 1,41 | 46885 | 324 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 326 м | 108 | 32,5 | 652 | 1,15 | 1,41 | 29878 | 206 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 2257 м | 273 | 63,5 | 4514 | 1,15 | 1,41 | 404161 | 2789 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети тепловые протяженностью 492 п.м. | 219 | 51 | 984 | 1,15 | 1,41 | 70759 | 488 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 51 | 502 | 1,15 | 1,41 | 36099 | 249 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 51 | 502 | 1,15 | 1,41 | 36099 | 249 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Надежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 159 | 44 | 810 | 1,15 | 1,41 | 50252 | 347 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 89 | 29 | 810 | 1,15 | 1,41 | 33121 | 229 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 273 | 63,5 | 1104 | 1,15 | 1,41 | 98847 | 682 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 108 | 32,5 | 1104 | 1,15 | 1,41 | 50591 | 349 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 108 | 32,5 | 917 | 1,15 | 1,41 | 42022 | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 89 | 29 | 917 | 1,15 | 1,41 | 37496 | 259 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 159 | 44 | 1246 | 1,15 | 1,41 | 77302 | 533 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 89 | 29 | 1246 | 1,15 | 1,41 | 50949 | 352 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 159 | 44 | 1480 | 1,15 | 1,41 | 91819 | 634 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 89 | 29 | 1480 | 1,15 | 1,41 | 60517 | 418 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 219 | 51 | 1286 | 1,15 | 1,41 | 92476 | 638 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 89 | 29 | 1286 | 1,15 | 1,41 | 52585 | 363 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 273 | 63,5 | 1716 | 1,15 | 1,41 | 153642 | 1060 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 159 | 44 | 1716 | 1,15 | 1,41 | 106461 | 735 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 219 | 51 | 634 | 1,15 | 1,41 | 45591 | 315 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 159 | 44 | 634 | 1,15 | 1,41 | 39333 | 271 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 219 | 51 | 1364 | 1,15 | 1,41 | 98085 | 677 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 108 | 32,5 | 1364 | 1,15 | 1,41 | 62505 | 431 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «БСИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 1194 м | 219 | 51 | 2388 | 1,15 | 1,41 | 171721 | 1185 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 887 м | 108 | 32,5 | 1774 | 1,15 | 1,41 | 81294 | 561 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 763 м | 159 | 44 | 1526 | 1,15 | 1,41 | 94673 | 653 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 576 м | 219 | 51 | 1152 | 1,15 | 1,41 | 82840 | 572 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 902 м | 219 | 51 | 1804 | 1,15 | 1,41 | 129726 | 895 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 450 м | 159 | 44 | 900 | 1,15 | 1,41 | 55836 | 385 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

− жилые;

− общественно-деловые;

− производственные;

− рекреационные;

− зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны городского округа:

− жилые;

− общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

Основной задачей теплоснабжающей организации округа является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории городского округа, будут застраиваться, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего.

Развитию теплоснабжения будет способствовать реализация следующих мероприятий:

повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

замена теплосетей с большим процентом износа.

Таблица 4.1 – Список потребителей

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Котельная №1 | Администрация МО "Город Удачный" Мирнинского р-на Республики Саха (Якутия), г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь 5 |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ГАПОУ РС(Я) "МРТК" "УГТФ", г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Авангардная | ГАУ "МФЦ РС(Я)", г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б | 74,3 |
| Авангардная | ГБУ РС (Я) "Айхальская городская больница", г.Удачный, мкр. Новый город |  |
| Авангардная, гараж Котельная №1 | ГБУ РС (Я) "УВ С ВИЛ МИРНИНСКОГО РАЙОНА С ФИЛИАЛАМИ В АНАБАРСКОМ И ОЛЕНЕКСКОМ, НАЦИОНАЛЬНЫХ УЛУСАХ (Р г. Удачный, мкр. Новый город, д. 2, кв. 169. | 73,9 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ГБУ РС(Я) "Государственная противопожарная служба РС(Я)", г. Удачный, р-он Промзона |  |
| Авангардная | ГУП "РЦТИ", г. Удачный, мкр Новый город, дом 2 кв. 5 | 42,3 |
| Электрокотельная Фабрики №12, гараж Котельная №1 | МАОУ "СОШ №19 ИМ. Л.А. ПОПУГАЕВОЙ", г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МАОУ "СОШ №24", г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный, г. Удачный, ул. Новый город, д.2 корп.1 | 4893,1 |
| Авангардная | ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия), г. Удачный, мкр. Новый город, д.7, кв.103 |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ОМВД России по Мирнинскому району, г. Удачный – Новый город, ул. Центральная площадь 4 |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ППК "РОСКАДАСТР", г. Удачный - мкр. Новый город, д. 19, кв. 61 | 32,7 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Управление РОСРЕЕСТРА по РС(Я), г. Удачный - мкр. Новый город, д. 19, кв. 61. | 31,3 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Управление Судебного департамента в Республике Саха (Якутия), г. Удачный, мкр Новый город |  |
| Авангардная | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)", г. Удачный – Новый город д.5, кв.3,4 | 85,7 |
| Авангардная | Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха(Яку, г. Удачный, мкр. Новый город д. 5, кв. 1-2 | 112,5 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ФГУП "ВГСЧ", г. Удачный, п. Надежный Промзона |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Котельная №1, БСИ | Удачнинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | УМТС АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, п. Надежный, район Промзона |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Котельная №1, БСИ | МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Удачный, п. Надежный |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, район Промзона |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, БСИ., Котельная №1 | УКС АК "АЛРОСА" (ПАО) |  |
| Котельная №1 | Корпоративный университет АК "АЛРОСА" (ПАО) |  |
| Авангардная | АО "СОГАЗ", г. Удачный, Новый город, дом 7, кв.3 | 45,5 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | АО "НПФ "Алмазная осень", г. Удачный, мкр Новый город, дом 3, кв.1 | 42,8 |
| Авангардная | АО "Авиакомпания АЛРОСА", г. Удачный, мкрн. Новый город, 7В. | 177,5 |
| БСИ | ООО "АЛРОСА-Спецбурение", г. Удачный, мкр. Надежный район Промзона |  |
| БСИ | ООО "АЙХАЛТРАНСГАЗ", г. Удачный, мкр-н Надёжный район Промзона |  |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация "Алмазик", г. Удачный, мкр. Новый город, общ 6 корп.2, кв. 101 и 102 |  |
| Котельная №1 | ИП Асатурян Марина Сергеевна, г. Удачный, п. Надежный |  |
| Котельная №1 | ИП Балашов Анатолий Витальевич, г. Удачный, п. Надежный, ул.50 лет ЯАССР д.7. | 676,8 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Безменова Любовь Васильевна, г. Удачный, мкр. Новый город | 55,8 |
| Авангардная | ИП Вареник Людмила Витальевна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 7, кв. 41 | 42,5 |
| Авангардная | ИП Ганецкая Евгения Борисовна, г. Удачный, Новый город, д. 1, кв. 144. | 42,3 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Дахин Александр Григорьевич, г. Удачный , мкр. Новый город | 502,4 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Денисова Алла Николаевна, г. Удачный, мкр Новый город, дом 14, кв. 124 | 41,7 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Герасимова Тамара Валерьевна, г. УдачныйНовый город, дом 4, кв. 103-104 | 29,1 |
| Авангардная | ИП Ершов Юрий Илларионович, г. Удачный, мкр. Новый город, район ж/д 11 | 152,9 |
| Котельная №1 | ИП Жусупов Шайырбек Эркинович, г. Удачный, пос. Надежный, ул. Ленина, д. 9, пом. 5 | 195,6 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Зданович Елена Валерьевна, г. Удачный, Новый город, дом 3, подъезд 3. | 16,6 |
| Авангардная | ИП Каныгин Роман Геннадьевич, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, кв. 41. | 40,1 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Корогодин Сергей Николаевич, г. Удачный, мкр Новый город, дом 3, кв. 3 | 12,6 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Коротаев Алексей Юрьевич, г. Удачный, мкр Новый-город, дом 21 кв. 84 | 43,1 |
| Авангардная | ИП Косимов Зафаржон Холмаматович, г. Удачный, мкр. Новый город, Нижняя галерея |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Мамаева Лилия Вячеславовна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 3 кв. 24 | 21,6 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ИП Моисеев Олег Кузьмич, г. Удачный, мкр. Новый городнежилое помещение дом 2 кв. 1 | 29,2 |
| Авангардная | ИП Мора Светлана Андреевна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 7, подъезд 2. | 39,8 |
| Авангардная | ИП Неделько Алексей Петрович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8 кв. 84 | 38,7 |
| Авангардная | ИП Ослякова Оксана Викторовна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8 кв. 24 | 40,5 |
| Авангардная | ИП Петунин Александр Васильевич, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 2, квартира 108. | 49 |
| Авангардная | ИП Пивнева Юлия Константиновна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом №14 кв. 121, дом №19 кв. 31 | 121,8 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Пономаренко Анна Викторовна, г. Удачный- магазин «Шанс» - Новый город. |  |
| Авангардная | ИП Ротару Илона Михайловна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, квартира 1 | 45,6 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Руденко Татьяна Михайловна, г. Удачный, мкр.Новый город, дом 16, квартира 121. | 44,5 |
| Авангардная | ИП Самкова Алеся Борисовна, г. Удачный, торец д.18. | 33,5 |
| Авангардная | ИП Сапончик Анна Валерьевна, г. Удачный, мкр. Новый город, нижняя переходная галерея. |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Сергеев Олег Владимирович, г. Удачный,мкр. Новый город, дом 3, кв. 55. | 18,7 |
| Авангардная, Котельная №1 | ИП Торосян Зураб Вараздатович, г. Удачный, мкр. Новый город, район промзона |  |
| Авангардная | ИП Хамракулов Дилмурод Раимжанович, г. Удачный - мкр. Новый город, д. 2, кв. 72 | 42,3 |
| Авангардная | ИП Хлыновский Дмитрий Юрьевич, г. Удачный, мкр. Новый город; район промзона | 909,6 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | ИП Цмокалюк Валерий Васильевич, г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Котельная №1 | ИП Чевыкалова Галина Михайловна, п. Надежный |  |
| Котельная №1 | ИП Шамоян Титал Амоевич, п. Надежный, ул. Ленина 9 | 341,8 |
| Авангардная | ИП Щербинин Игорь Викторович, г. Удачный, Новый город, дом 8, квартира 104. | 42 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | МУП "УПЖХ", г. Удачный, мкр. Новый город, п. Надежный |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МУП "Центральная аптека 66", г. Удачный – Новый город | 41,7 |
| Котельная №1 | ООО "БУЛТСАХА", г. Удачный, мкр-н Надёжный, (район Промзона). | 545,6 |
| БСИ, Авангардная | ООО "ГИГАНТ", г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| Авангардная | ООО "Гранд-М", г. Удачный, мкр. Новый город, д.8, кв. 81. | 43,7 |
| Авангардная | ООО "Драгоценности Якутии", г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, кв. 4. | 42,2 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "ИНАРИ-ФАРМ", г. Удачный, Новый город | 100,2 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "Полярный Волк", г. Удачный, район Промзона | 338,2 |
| Котельная №1 | ООО ПКП "Веста-А", г. Удачный, п. Надежный, ул. 50 лет ЯССР д.1 |  |
| Авангардная, Котельная №1, | ООО "Татьяна", г. Удачный, мкр. Новый город, п. Надежный |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "ТК АТА", г. Удачный, район Промзона | 1050,3 |
| БСИ | ООО "Строительно-монтажный комплекс "Юбилейный", г. Удачный - п. Надежный, район Промзона | 1756,1 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ПАО "Ростелеком", г. Удачный – PPC-15, Новый город |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ПАО "Якутскэнерго", г. Удачный – район «Промзона»; мкр. Новый город, д.18 , кв. 78 |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Местная РО Православный Приход храма г. Удачный, мкр. Новый город |  |
| БСИ | Абдулмежидов Асламбек Шамилович, г. Удачный - гаражный блок (бывшее здание корта), район Надежный | 218,5 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Безменова Елена Владимировна, г. Удачный, Новый город: нежилое помещение - дом 16, квартира 24 | 49,5 |
| Котельная №1 | Геращенко Евгения Викторовна, г. Удачный – бытовой комплекс - сауна, п. Надежный. | 196,2 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Гладышева Ирина Эдуардовна, г. Удачный- магазин «Строитель», Новый город, д. 3, кв. 166. | 40,1 |
| Авангардная | Зорченко Людмила Леонидовна, г. Удачный, мкр Новый город, дом 7, кв. 101 | 42 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Иванова Полина Владимировна, г. Удачный- цветочный магазин - Новый город, дом 21, квартира 24. | 48,5 |
| Авангардная | Капканец Олег Владимирович, г. Удачный, Новый город, д. 8, кв. 44 - Магазин «Герда» |  |
| БСИ | Исмаилова Айна Юсуповна, г. Удачный - Гаражный бокс №3, район Надежный. | 81,9 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Кондратьева Ульяна Васильевна, г. Удачный- магазин «Детские товары» - Новый город, дом 3, квартира 56. | 82,2 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Макеев Виктор Александрович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 16, кв. 101 | 42 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Прескур Дмитрий Викторович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 11, кв. 124 – авиакасса | 40,8 |
| Котельная №1 | Тулаева Ольга Викторовна, Удачный, п. Надежный - - гостиница «Вилюй» (общежитие) | 1091,4 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Цырульникова Лариса Николаевна, г. Удачный – Стоматологический кабинет, Новый город, дом 13, кв.101. | 40,4 |
| Авангардная | Яценко Вадим Васильевич, г. Удачный- нежилое помещение, Новый город, дом 8, кв.124. | 41,4 |
| Котельная №1 | МРОМ Г. УДАЧНЫЙ РС(Я) "МИЛОСТЬ", г. Удачный, улица 50 лет ЯАССР, здание 12 | 1139 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Котельная №1 | Администрация МО "Город Удачный" Мирнинского р-на Республики Саха (Якутия), г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь 5 |  | 0,181 | 0,004 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ГАПОУ РС(Я) "МРТК" "УГТФ", г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,033 | 0,000 |
| Авангардная | ГАУ "МФЦ РС(Я)", г. Удачный, мкр. Новый город, 7Б | 74,3 | 0,006 | 4,213 |
| Авангардная | ГБУ РС (Я) "Айхальская городская больница", г.Удачный, мкр. Новый город |  | 0,19 | 0,063 |
| Авангардная, гараж Котельная №1 | ГБУ РС (Я) "УВ С ВИЛ МИРНИНСКОГО РАЙОНА С ФИЛИАЛАМИ В АНАБАРСКОМ И ОЛЕНЕКСКОМ, НАЦИОНАЛЬНЫХ УЛУСАХ (Р г. Удачный, мкр. Новый город, д. 2, кв. 169. | 73,9 | 0,003 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ГБУ РС(Я) "Государственная противопожарная служба РС(Я)", г. Удачный, р-он Промзона |  | 0,122 | 0,002 |
| Авангардная | ГУП "РЦТИ", г. Удачный, мкр Новый город, дом 2 кв. 5 | 42,3 | 0,002 | 1,204 |
| Электрокотельная Фабрики №12, гараж Котельная №1 | МАОУ "СОШ №19 ИМ. Л.А. ПОПУГАЕВОЙ", г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,155 | 0,012 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МАОУ "СОШ №24", г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,143 | 0,005 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный, г. Удачный, ул. Новый город, д.2 корп.1 | 4893,1 | 0,120 | 0,001 |
| Авангардная | ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия), г. Удачный, мкр. Новый город, д.7, кв.103 |  | 0,005 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ОМВД России по Мирнинскому району, г. Удачный – Новый город, ул. Центральная площадь 4 |  | 0,079 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ППК "РОСКАДАСТР", г. Удачный - мкр. Новый город, д. 19, кв. 61 | 32,7 | 0,001 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Управление РОСРЕЕСТРА по РС(Я), г. Удачный - мкр. Новый город, д. 19, кв. 61. | 31,3 | 0,002 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Управление Судебного департамента в Республике Саха (Якутия), г. Удачный, мкр Новый город |  | 0,019 | 7,283 |
| Авангардная | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)", г. Удачный – Новый город д.5, кв.3,4 | 85,7 | 0,003 | 0,000 |
| Авангардная | Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха(Яку, г. Удачный, мкр. Новый город д. 5, кв. 1-2 | 112,5 | 0,004 | 3,009 |
| Электрокотельная Фабрики №12, | ФГУП "ВГСЧ", г. Удачный, п. Надежный Промзона |  | - | 0,003 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная, Котельная №1, БСИ | Удачнинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, мкр. Новый город |  | 6,836 | 0,873 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | УМТС АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, п. Надежный, район Промзона |  | 0,430 | - |
| Авангардная, Электрокотельная Фабрики №12 | КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,430 | 0,036 |
| Котельная №1, БСИ | МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Удачный, п. Надежный |  | 0,128 | 0,005 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Удачный, район Промзона |  | 0,059 | 7,801 |
| Электрокотельная Фабрики №12, БСИ., Котельная №1 | УКС АК "АЛРОСА" (ПАО) |  | 0,060 | 2,215 |
| Котельная №1 | Корпоративный университет АК "АЛРОСА" (ПАО) |  | 0,036 | 0,001 |
| Авангардная | АО "СОГАЗ", г. Удачный, Новый город, дом 7, кв.3 | 45,5 | 0,002 | 1,806 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | АО "НПФ "Алмазная осень", г. Удачный, мкр Новый город, дом 3, кв.1 | 42,8 | 0,002 | 7,223 |
| Авангардная | АО "Авиакомпания АЛРОСА", г. Удачный, мкрн. Новый город, 7В. | 177,5 | 0,011 | 7,223 |
| БСИ | ООО "АЛРОСА-Спецбурение", г. Удачный, мкр. Надежный район Промзона |  | 0,093 | - |
| БСИ | ООО "АЙХАЛТРАНСГАЗ", г. Удачный, мкр-н Надёжный район Промзона |  | 0,014 | - |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация "Алмазик", г. Удачный, мкр. Новый город, общ 6 корп.2, кв. 101 и 102 |  | 0,242 | 0,027 |
| Над. | ИП Асатурян Марина Сергеевна, г. Удачный, п. Надежный |  | - | 0,007 |
| Над. | ИП Балашов Анатолий Витальевич, г. Удачный, п. Надежный, ул.50 лет ЯАССР д.7. | 676,8 | 0,040 | 0,008 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Безменова Любовь Васильевна, г. Удачный, мкр. Новый город | 55,8 | 0,002 | 0,000 |
| Авангардная | ИП Вареник Людмила Витальевна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 7, кв. 41 | 42,5 | 0,002 | 0,000 |
| Авангардная | ИП Ганецкая Евгения Борисовна, г. Удачный, Новый город, д. 1, кв. 144. | 42,3 | 0,002 | 1,204 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Дахин Александр Григорьевич, г. Удачный , мкр. Новый город | 502,4 | 0,001 | 1,083 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Денисова Алла Николаевна, г. Удачный, мкр Новый город, дом 14, кв. 124 | 41,7 | 0,002 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Герасимова Тамара Валерьевна, г. УдачныйНовый город, дом 4, кв. 103-104 | 29,1 | 0,001 | 6,019 |
| Авангардная | ИП Ершов Юрий Илларионович, г. Удачный, мкр. Новый город, район ж/д 11 | 152,9 | - | 2,227 |
| Котельная №1 | ИП Жусупов Шайырбек Эркинович, г. Удачный, пос. Надежный, ул. Ленина, д. 9, пом. 5 | 195,6 | 0,014 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Зданович Елена Валерьевна, г. Удачный, Новый город, дом 3, подъезд 3. | 16,6 | 0,001 | 0,001 |
| Авангардная | ИП Каныгин Роман Геннадьевич, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, кв. 41. | 40,1 | - | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Корогодин Сергей Николаевич, г. Удачный, мкр Новый город, дом 3, кв. 3 | 12,6 | 0,000 | 3,009 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Коротаев Алексей Юрьевич, г. Удачный, мкр Новый-город, дом 21 кв. 84 | 43,1 | 0,002 | 0,000 |
| Авангардная | ИП Косимов Зафаржон Холмаматович, г. Удачный, мкр. Новый город, Нижняя галерея |  | - | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Мамаева Лилия Вячеславовна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 3 кв. 24 | 21,6 | 0,001 | 1,083 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | ИП Моисеев Олег Кузьмич, г. Удачный, мкр. Новый городнежилое помещение дом 2 кв. 1 | 29,2 | 0,001 | 0,001 |
| Авангардная | ИП Мора Светлана Андреевна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 7, подъезд 2. | 39,8 | 0,002 | 0,000 |
| Авангардная | ИП Неделько Алексей Петрович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8 кв. 84 | 38,7 | 0,002 | 9,028 |
| Авангардная | ИП Ослякова Оксана Викторовна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8 кв. 24 | 40,5 | 0,002 | 1,806 |
| Авангардная | ИП Петунин Александр Васильевич, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 2, квартира 108. | 49 | 0,002 | 9,028 |
| Авангардная | ИП Пивнева Юлия Константиновна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом №14 кв. 121, дом №19 кв. 31 | 121,8 | 0,005 | 3,605 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Пономаренко Анна Викторовна, г. Удачный- магазин «Шанс» - Новый город. |  | - | 0,000 |
| Авангардная | ИП Ротару Илона Михайловна, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, квартира 1 | 45,6 | 0,002 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Руденко Татьяна Михайловна, г. Удачный, мкр.Новый город, дом 16, квартира 121. | 44,5 | 0,002 | 4,815 |
| Авангардная | ИП Самкова Алеся Борисовна, г. Удачный, торец д.18. | 33,5 | - | 0,000 |
| Авангардная | ИП Сапончик Анна Валерьевна, г. Удачный, мкр. Новый город, нижняя переходная галерея. |  | 0,004 | 8,427 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ИП Сергеев Олег Владимирович, г. Удачный,мкр. Новый город, дом 3, кв. 55. | 18,7 | 0,001 | 5,236 |
| Авангардная, Котельная №1 | ИП Торосян Зураб Вараздатович, г. Удачный, мкр. Новый город, район промзона |  | - | 0,006 |
| Авангардная | ИП Хамракулов Дилмурод Раимжанович, г. Удачный - мкр. Новый город, д. 2, кв. 72 | 42,3 | 0,002 | 1,204 |
| Авангардная | ИП Хлыновский Дмитрий Юрьевич, г. Удачный, мкр. Новый город; район промзона | 909,6 | 0,071 | 2,769 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | ИП Цмокалюк Валерий Васильевич, г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,087 | 0,000 |
| Котельная №1 | ИП Чевыкалова Галина Михайловна, п. Надежный |  | - | 0,001 |
| Котельная №1 | ИП Шамоян Титал Амоевич, п. Надежный, ул. Ленина 9 | 341,8 | 0,005 | - |
| Авангардная | ИП Щербинин Игорь Викторович, г. Удачный, Новый город, дом 8, квартира 104. | 42 | 0,002 | 4,033 |
| Электрокотельная Фабрики №12, Котельная №1 | МУП "УПЖХ", г. Удачный, мкр. Новый город, п. Надежный |  | 0,165 | 0,001 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | МУП "Центральная аптека 66", г. Удачный – Новый город | 41,7 | 0,002 | 6,801 |
| Котельная №1 | ООО "БУЛТСАХА", г. Удачный, мкр-н Надёжный, (район Промзона). | 545,6 | 0,012 | - |
| БСИ, Авангардная | ООО "ГИГАНТ", г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,052 | 0,001 |
| Авангардная | ООО "Гранд-М", г. Удачный, мкр. Новый город, д.8, кв. 81. | 43,7 | 0,002 | 9,028 |
| Авангардная | ООО "Драгоценности Якутии", г. Удачный, мкр. Новый город, дом 8, кв. 4. | 42,2 | 0,002 | 4,815 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "ИНАРИ-ФАРМ", г. Удачный, Новый город | 100,2 | 0,002 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "Полярный Волк", г. Удачный, район Промзона | 338,2 | 0,001 | - |
| Котельная №1 | ООО ПКП "Веста-А", г. Удачный, п. Надежный, ул. 50 лет ЯССР д.1 |  | 0,006 | 0,003 |
| Авангардная, Котельная №1 | ООО "Татьяна", г. Удачный, мкр. Новый город, п. Надежный |  | 0,035 | 0,006 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ООО "ТК АТА", г. Удачный, район Промзона | 1050,3 | 0,012 | 0,002 |
| БСИ | ООО "Строительно-монтажный комплекс "Юбилейный", г. Удачный - п. Надежный, район Промзона | 1756,1 | 0,100 | - |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ПАО "Ростелеком", г. Удачный – PPC-15, Новый город |  | 0,005 | - |
| Электрокотельная Фабрики №12 | ПАО "Якутскэнерго", г. Удачный – район «Промзона»; мкр. Новый город, д.18 , кв. 78 |  | 0,009 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Местная РО Православный Приход храма г. Удачный, мкр. Новый город |  | 0,053 | 0,000 |
| БСИ | Абдулмежидов Асламбек Шамилович, г. Удачный - гаражный блок (бывшее здание корта), район Надежный | 218,5 | 0,026 | - |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Безменова Елена Владимировна, г. Удачный, Новый город: нежилое помещение - дом 16, квартира 24 | 49,5 | 0,002 | 1,204 |
| Котельная №1 | Геращенко Евгения Викторовна, г. Удачный – бытовой комплекс - сауна, п. Надежный. | 196,2 | 0,018 | 0,015 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Гладышева Ирина Эдуардовна, г. Удачный- магазин «Строитель», Новый город, д. 3, кв. 166. | 40,1 | 0,002 | 2,408 |
| Авангардная | Зорченко Людмила Леонидовна, г. Удачный, мкр Новый город, дом 7, кв. 101 | 42 | 0,002 | 0,000 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Иванова Полина Владимировна, г. Удачный- цветочный магазин - Новый город, дом 21, квартира 24. | 48,5 | 0,002 | 0,001 |
| Авангардная | Капканец Олег Владимирович, г. Удачный, Новый город, д. 8, кв. 44 - Магазин «Герда» |  | - | 3,009 |
| БСИ | Исмаилова Айна Юсуповна, г. Удачный - Гаражный бокс №3, район Надежный. | 81,9 | 0,016 | - |
| Электрокотельная Фабрики №12, Авангардная | Кондратьева Ульяна Васильевна, г. Удачный- магазин «Детские товары» - Новый город, дом 3, квартира 56. | 82,2 | 0,003 | 3,009 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Макеев Виктор Александрович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 16, кв. 101 | 42 | 0,002 | 1,685 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Прескур Дмитрий Викторович, г. Удачный, мкр. Новый город, дом 11, кв. 124 – авиакасса | 40,8 | 0,002 | 7,825 |
| Котельная №1 | Тулаева Ольга Викторовна, Удачный, п. Надежный - - гостиница «Вилюй» (общежитие) | 1091,4 | 0,056 | 0,005 |
| Электрокотельная Фабрики №12 | Цырульникова Лариса Николаевна, г. Удачный – Стоматологический кабинет, Новый город, дом 13, кв.101. | 40,4 | 0,002 | 0,000 |
| Авангардная | Яценко Вадим Васильевич, г. Удачный- нежилое помещение, Новый город, дом 8, кв.124. | 41,4 | 0,002 | 0,000 |
| Котельная №1 | МРОМ Г. УДАЧНЫЙ РС(Я) "МИЛОСТЬ", г. Удачный, улица 50 лет ЯАССР, здание 12 | 1139 | 0,013 | - |

Таблица 1.5.1.2 - Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 1,100 | 11,63 | 104889,8 | 26973,700 | 1043,4 | 132906,9406 |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,60 | 1,030 | 1,83 | 49220,3 | 19190,3 | 465,2 | 68875,8346 |
| 3 | Здание ЗРУ с электрокотельной для жил. комплекса п. Надёжный | 27,95 | 0,190 | 13,29 | 14529,3 | 4944,1 | 143 | 19616,4108 |
| 4 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 0,050 | 0,30 | 6277,9 | 1355,1 | 62,7 | 7695,6600 |

Таблица 1.5.1.2 - Тепловые балансы котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Существующее потребление (полезный отпуск) тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| 1 | Электрокотельные Авангардная, Фабрики 12, Надежная, БСИ | 171500,88 | 138711,92 | 32788,96 |
| 1.1. | Население | 84617,4822 | 60927,587 | 23689,8952 |
| 1.2. | Бюджетные учреждения | 10323,56774 | 9601,128 | 722,4397359 |
| 1.3. | Прочие потребители | 67877,82586 | 59897,205 | 7980,620858 |
| 1.4. | Собственное потребление РСО | 8682 | 8286 | 396 |
| Итого: |  | 171500,8758 |  |  |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «ПТВС», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2023 г.

| № п/п | наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 26,97 |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,60 | 1,8290 |
| 3 | Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 13,2922 |
| 4 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 0,3005 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п. 15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления городского округа, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице.

Таблица 1.5.4.1 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 7,6 | 9,9 | 20,2 | 28,3 | 32,3 | 34,9 | 37,7 | 38,4 | 30,7 | 24,8 | 17,1 | 9,9 | 38,4 |
| Средний максимум, °C | −4,8 | −3,9 | 1,6 | 11,4 | 18,9 | 22,5 | 23,9 | 22,8 | 16,9 | 9,4 | 2 | −2,8 | 9,8 |
| Средняя температура, °C | −6 | −6,1 | −0,8 | 7,2 | 13,7 | 17,1 | 18,9 | 17,5 | 11,9 | 6,1 | −0,7 | −4,9 | 5,8 |
| Средний минимум, °C | −10,7 | −10,7 | −5,6 | 2,3 | 7,9 | 11,7 | 13,4 | 12,3 | 7,4 | 2,3 | −2,8 | −7,7 | 1,8 |
| Абсолютный минимум, °C | −41,8 | −34,9 | −29,6 | −21,8 | −4,2 | −1,3 | 2,2 | 0,1 | −5,2 | −13 | −23,6 | −38,6 | −41,8 |
| Норма осадков, мм | 37 | 31 | 33 | 39 | 55 | 76 | 85 | 73 | 56 | 49 | 47 | 42 | 623 |

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол.дней, где

Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Таблица 1.5.4.2 –Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2023 год

| Период | Котельная №12 |  |  | Котельная Авангардная |  |  | Котельная №1 Надежный |  |  | Котельная БСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -39,22 | 82,06 | 64,22 | -39,49 | 82,26 | 64,53 | -40,19 | 78,54 | 67,41 | -40,73 | 75,31 | 69,12 |
| февраль | -26,51 | 68,73 | 55,56 | -26,05 | 69,33 | 57,05 | -26,70 | 66,75 | 57,40 | -28,19 | 65,74 | 60,88 |
| март | -16,07 | 59,75 | 49,53 | -15,97 | 60,29 | 50,93 | -16,25 | 57,80 | 49,53 | -16,95 | 55,19 | 51,42 |
| апрель | -7,41 | 51,74 | 43,03 | -7,57 | 51,95 | 44,20 | -7,46 | 50,56 | 42,92 | -7,69 | 47,59 | 44,87 |
| май | 2,37 | 37,60 | 32,33 | 2,58 | 37,45 | 34,71 | 2,73 | 37,17 | 30,68 | 3,14 | 33,39 | 29,39 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 3,86 | 38,13 | 37,23 | 3,58 | 43,77 | 35,8 | 3,95 | 36,44 | 28,59 | 3,60 | 24,62 | 20,03 |
| октябрь | -5,04 | 48,23 | 40,54 | -5,30 | 50,52 | 42,44 | -5,44 | 48,53 | 40,39 | -5,11 | 44,29 | 39,58 |
| ноябрь | -17,92 | 57,22 | 52,26 | -18,13 | 62,5 | 51,9 | -18,61 | 56,62 | 47,41 | -19,13 | 57,94 | 54,00 |
| декабрь | -28,16 | 69,89 | 61,86 | -28,57 | 74,36 | 59,66 | -29,43 | 67,80 | 56,79 | -30,21 | 67,39 | 62,27 |
| Ср. от-ный период | -14,9 | 57,04 | 48,51 | -14,99 | 59,16 | 49,02 | -15,27 | 55,58 | 46,79 | -15,70 | 52,38 | 47,95 |

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (закрытая, закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.10.2012 № 446 (ред. от 30.08.2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта.

Таблица 5.5 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Этажность многоквартирного или жилого дома | Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский | 1 | 0,0474 |
|  |  | 2 | 0,0384 |
|  |  | 3 | 0,0349 |
|  |  | 4 | 0,0313 |
|  |  | 5 и более | 0,0286 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,4 | 120,400 | 0,2500 | 120,150 | 1,1 | 26,97 | 28,07 | 92,08 | 76,48% |
| Котельная «Авангардная» | 51,6 | 51,600 | 0,41 | 51,190 | 1,03 | 14,56 | 15,59 | 35,60 | 68,99% |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 27,950 | 0,07 | 27,880 | 0,19 | 3,2 | 3,39 | 24,49 | 87,62% |
| Котельная «БСИ» | 10,75 | 10,750 | 0,01 | 10,740 | 0,05 | 1,53 | 1,58 | 9,16 | 85,21% |

Таблица 1.6.1.2 – Расчетные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 21,58466 |  | 2,44516 | 24,02981 |
|  | Итого: | 21,58466 |  | 2,44516 | 24,02981 |
| 2 | Бюджетные организации | 2,56527 |  | 0,04502 | 2,61029 |
|  | Итого: | 2,56527 |  | 0,04502 | 2,61029 |
| 3 | Прочие организации | 1,08905 |  | 0,14871 | 1,23775 |
|  | Итого прочие общественные организации: | 1,08905 |  | 0,14871 | 1,23775 |
| 4 | Прочие организации | 15,78737 |  | 0,79676 | 16,58412 |
|  | Итого прочие промышленные организации: | 15,78737 |  | 0,79676 | 16,58412 |
| 5 | Ресурсоснабжающая организация | 0,47809 |  | 0,04310 | 0,52119 |
|  | Итого собственные нужды котельных: | 0,47809 |  | 0,04310 | 0,52119 |
| 6 | Ресурсоснабжающая организация | 1,92809 |  | 3,47874 | 5,40683 |
|  | Итого собственные нужды объектов: | 1,92809 |  | 3,47874 | 5,40683 |
|  | ИТОГО: | 43,43252 |  | 6,95747 | 50,38999 |

Таблица 1.6.1.3 – Тепловая нагрузка за 2023 год

| N п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  | Производственные потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | отопление и вентиляция | отопление и вентиляция | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
|  | Электрокотельная Фабрики №12 | 4,460 | 0,443 | 4,903 | 0,66 | 0,0038 | 5,1238 | 0,142 | 0,0198 | 0,1618 | 5,174 0,765 5,939 |  |  | 16,1276 |
|  | Авангардная | 1,545 | 2,06 | 3,605 | 0,398 | 0,0786 | 0,4766 | 0,125 | 0,066 | 0,191 | 0,191 0,045 0,236 |  |  | 4,5086 |
|  | Электрокотельная №1 р-он Надежный | 0,95 | 0,204 | 1,154 | 0,038 | 0,0 | 0,038 | 0,099 | 0,0019 | 0,1009 | 0,42 0,035 0,455 |  |  | 1,6489 |
|  | Энергоблок БСИ |  |  |  |  |  |  | 0,0064 |  | 0,0064 | 0,703 0,703 |  |  | 0,7094 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6.1.4 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной за 2023 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | Котельная Фабрики №12 | Котельная «Авангардная» | Котельная №1 п. Надежный | Котельная «БСИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 120,4 | 51,6 | 27,95 | 10,75 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 120,4 | 51,6 | 27,95 | 10,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,6115 | 1,1071 | 0,1776 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч,в том числе |  |  |  |  |
| отопление, Гкал/ч | 10,4365 | 2,2594 | 1,4177 | 0,7167 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,1897 | 2,4395 | 0,2457 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  |
| отопление, Гкал/ч + горячее водоснабжение | 26,97 | 14,56 | 3,2 | 1,53 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч |  |  |  |  |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.1.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1. на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2. на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1. Регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2. Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источниках теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории городского округа не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Существующий резерв тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии позволяет обеспечить централизованным теплоснабжением существующих и перспективных потребителей.

Балансы теплоносителя

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

От ООО «ПТВС» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.

На	источнике	тепловой	энергии муниципального образования «Город Удачный» имеются водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников ООО «ПТВС» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется потерями теплоносителя через неплотности запроно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы.

Таблица 1.7.1.2 – Расходы нормативных утечек теплоносителя котельных

| Наименование показателя | Электрокотельная, район Промзона | Электрокотельная, район Новый город | Электрокотельная, район Надежный | Электрокотельная БСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 85043,17 | 30 966,68 | 13920,03 | 35377,68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 637,82 | 77,42 | 34,8 | 265,33 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 | 0,2126 | 0,0774 | 0,0348 | 0,0884 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 306165,2 | 561229,1 | 69533,9 |  |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2023 год

| Параметр | Единицы измерения | Здание ЗРУ с электрокотельной |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5-30 |
| Срок службы | лет | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6-35 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |
| Доля резерва | % |  |

Таблица 1.7.1.3 – Расчетные потери теплоносителя муниципального образования «Город Удачный» (без учета ГВС)

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Авангардная» |  |  |  |  |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 273 | 0,0561 | 1100 | 61,74 |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 159 | 0,0185 | 1100 | 20,32 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 325 | 0,0801 | 1034 | 82,81 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 219 | 0,0357 | 1034 | 36,96 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 0,1387 | 5400 | 749,18 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 0,1387 | 5400 | 749,18 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 325 | 0,0801 | 730 | 58,46 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 219 | 0,0357 | 730 | 26,10 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 159 | 0,0185 | 348 | 6,43 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 108 | 0,0082 | 348 | 2,86 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 325 | 0,0801 | 534 | 42,76 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 219 | 0,0357 | 534 | 19,09 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 325 | 0,0801 | 602 | 48,21 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 219 | 0,0357 | 602 | 21,52 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 273 | 0,0561 | 276 | 15,49 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 159 | 0,0185 | 276 | 5,10 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 219 | 0,0357 | 1626 | 58,13 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 89 | 0,0055 | 1626 | 8,88 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 219 | 0,0357 | 572 | 20,45 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 125 | 0,0112 | 572 | 6,40 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 273 | 0,0561 | 232 | 13,02 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 159 | 0,0185 | 232 | 4,29 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 541 м | 219 | 0,0357 | 1082 | 38,68 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м | 159 | 0,0185 | 772 | 14,26 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 496 м | 159 | 0,0185 | 992 | 18,32 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 496 м | 108 | 0,0082 | 992 | 8,17 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 441 м | 159 | 0,0185 | 822 | 15,18 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 248 м | 108 | 0,0082 | 496 | 4,08 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 0,0801 | 744 | 59,58 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 0,0801 | 744 | 59,58 |
| Котельная «Фабрика №12» |  |  |  |  |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 325 | 0,0801 | 1213 | 97,14 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 159 | 0,0185 | 1213 | 22,41 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 426 | 0,1387 | 1460 | 202,56 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 108 | 0,0082 | 1460 | 12,02 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 426 | 0,1387 | 910 | 126,25 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 108 | 0,0082 | 910 | 7,49 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 341 м | 57 | 0,0021 | 682 | 1,41 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м. | 57 | 0,0021 | 772 | 1,60 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 173 м | 108 | 0,0082 | 346 | 2,85 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 193 м | 57 | 0,0021 | 386 | 0,80 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 169 м | 159 | 0,0185 | 338 | 6,24 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 169 м | 108 | 0,0082 | 338 | 2,78 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 69 м | 219 | 0,0357 | 138 | 4,93 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 131 м | 108 | 0,0082 | 262 | 2,16 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 95 м | 108 | 0,0082 | 190 | 1,56 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 0,0082 | 770 | 6,34 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 0,0082 | 770 | 6,34 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 0,0185 | 316 | 5,84 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 0,0185 | 316 | 5,84 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 0,0185 | 1422 | 26,27 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 0,0185 | 1422 | 26,27 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 629 м | 159 | 0,0185 | 1258 | 23,24 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 629 м | 108 | 0,0082 | 1258 | 10,36 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 520 м | 325 | 0,0801 | 1040 | 83,29 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 520 м | 219 | 0,0357 | 1040 | 37,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 55 м | 325 | 0,0801 | 110 | 8,81 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 55 м | 159 | 0,0185 | 110 | 2,03 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 523 м | 273 | 0,0561 | 1046 | 58,71 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 523 м | 159 | 0,0185 | 1046 | 19,32 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 326 м | 219 | 0,0357 | 652 | 23,31 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 326 м | 108 | 0,0082 | 652 | 5,37 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 2257 м | 273 | 0,0561 | 4514 | 253,37 |
| Сети тепловые протяженностью 492 п.м. | 219 | 0,0357 | 984 | 35,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 0,0357 | 502 | 17,95 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 0,0357 | 502 | 17,95 |
| Котельная №1 п. Надежный |  |  |  |  |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 159 | 0,0185 | 810 | 14,96 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 89 | 0,0055 | 810 | 4,42 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 273 | 0,0561 | 1104 | 61,97 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 108 | 0,0082 | 1104 | 9,09 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 108 | 0,0082 | 917 | 7,55 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 89 | 0,0055 | 917 | 5,01 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 159 | 0,0185 | 1246 | 23,02 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 89 | 0,0055 | 1246 | 6,80 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 159 | 0,0185 | 1480 | 27,34 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 89 | 0,0055 | 1480 | 8,08 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 219 | 0,0357 | 1286 | 45,97 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 89 | 0,0055 | 1286 | 7,02 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 273 | 0,0561 | 1716 | 96,32 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 159 | 0,0185 | 1716 | 31,70 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 219 | 0,0357 | 634 | 22,66 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 159 | 0,0185 | 634 | 11,71 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 219 | 0,0357 | 1364 | 48,76 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 108 | 0,0082 | 1364 | 11,23 |
| Котельная «БСИ» |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения протяженностью 1194 м | 219 | 0,0357 | 2388 | 85,37 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 887 м | 108 | 0,0082 | 1774 | 14,60 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 763 м | 159 | 0,0185 | 1526 | 28,19 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 576 м | 219 | 0,0357 | 1152 | 41,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 902 м | 219 | 0,0357 | 1804 | 64,49 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 450 м | 159 | 0,0185 | 900 | 16,63 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 1.7.2.2 – Расчетный баланс теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,3200 | 2437,29 | 6,0932 | 13,405 |
| Котельная «Авангардная» | 16,0000 | 4706,43 | 11,7661 | 25,885 |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,3900 | 944,23 | 2,3606 | 0,240 |
| Котельная «БСИ» | 1,5900 | 531,17 | 1,3279 | 2,921 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.4 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 2437,2919 | 48,75 |
| Котельная «Авангардная» | 4706,4257 | 94,13 |
| Котельная №1 п. Надежный | 944,2309 | 18,88 |
| Котельная «БСИ» | 531,1737 | 10,62 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных муниципального образования «Город Удачный» используется Электроэнергия.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

Таблица 1.8.1.1– Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Электроэнергия |  |  |
| Марка топлива |  |  |  |
| Поставщик топлива |  |  |  |
| Способ доставки на котельную |  |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  |  |  |
| Периодичность поставки | непрерывно |  |  |

Таблица 1.8.1.2– Расход основного топлива от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная договорная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,32 | 26,97 | 132906,94 | Электроэнергия |  |  | 18981,4416 |  |
| Котельная «Авангардная» | 16,00 | 14,56 | 68875,83 | Электроэнергия |  |  | 9836,7712 |  |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,46 | 3,20 | 19616,41 | Электроэнергия |  |  | 2801,4364 |  |
| Котельная «БСИ» | 1,59 | 1,53 | 7695,66 | Электроэнергия |  |  | 1099,06 |  |

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельных в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется электроэнергия.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных, расположенных в границах муниципального образования «Город Удачный» отсутствует. Резервное топливо – не предусмотрено. В случае полного исчезновения электроэнергии на вводах, для поддержания циркуляции воды по тепловым сетям микрорайона Новый город и района «Промзоны», а также с целью исключения замораживания системы, электропитание сетевых насосов осуществляется от резервного источника питания (передвижная автоматизированная электростанция ПАЭС-2500/6 номинальная мощность – 2,5 МВт, номинальное напряжение – 6 кВ, тип двигателя – авиационный АИ-50), установленного вблизи здания электрокотельной.

Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо. Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для котельных в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается.

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.

Таблица 1.8.3.1– Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 42,58 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2023 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных муниципального образования «Город Удачный» используется электроэнергия.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

Описание преобладающего в городском округе, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на котельных муниципального образования «Город Удачный» является электроэнергия.

Срыва поставок основного и резервного топлива для котельных в период с 2013 по 2023гг – не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является полный охват системой теплоснабжения территории городского округа с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива электроэнергии.

Надежность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕи ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 9.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С. Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100%. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п. 1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 1.9.1 - Показатели надёжности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Электрокотельная Фабрики №12, г. Удачный р-он Промзона | Электрокотельная №1, г. Удачный мкр. Надежный | Электрокотельная БСИ, г. Удачный мкр. Надежный р-н Промзона | Электрокотельная "Авангардная", г. Удачный мкр. Новый город | Итого по системе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Характеристика источников теплоснабжения системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование и адрес источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) | - |  | Электрокотельная Фабрики №12, г. Удачный р-он Промзона | Электрокотельная №1, г. Удачный мкр. Надежный | Электрокотельная БСИ, г. Удачный мкр. Надежный р-н Промзона | Электрокотельная "Авангардная", г. Удачный мкр. Новый город | г. Удачный |
| 2 | Средняя фактическая тепловая нагрузка за год (стр. 2.1 / стр. 2.2) | Гкал/час | Qi | 26,970 | 3,200 | 1,530 | 14,560 |  |
| 2.1. | Объем выработки тепловой энергии | Гкал | Qфакт | 126550,91 | 18225,84 | 6722,0 | 73024,4 |  |
| 2.2. | Количество часов отопительного периода за год | час | Tч | 6768 | 6768 | 6768 | 6768 |  |
| 3 | Наличие резервного электропитания | да/нет | Кэ | да | да | да | да |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Наличие резервного водоснабжения | да/нет | Кв | да | да | да | да |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Наличие резервного топливоснабжения | да/нет | Кт | нет | нет | нет | нет |  |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Отношение тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей, к расчетной тепловой нагрузке потребителей (стр. 6.1 / стр. 6.2*100) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1. | Тепловая нагрузка, не обеспеченная мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей | Гкал/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час |  | 26,97 | 3,2 | 1,53 | 14,56 |  |
| 7 | Отношение резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов (стр. 7.1 / стр. 7.2*100) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.1. | Резервируемая расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Сумма расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов | Гкал/час |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | КоткИТ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Характеристика сетей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отношение протяженности ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, к суммарной протяженности тепловых сетей (стр. 8.2/стр. 8.1*100) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 15,174 | 10,557 | 4,772 | 15,776 |  |
| 8.2. | Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, в двухтрубном исчислении | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (стр. 9.1 / стр. 8.1) | ед./км | Иотк | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии (аварий, инцидентов, перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя), причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Котктс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Отношение недоотпуска тепла к фактическому отпуску тепла системой теплоснабжения (стр. 10.1/стр. 10.2*100) | % | Qнед | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.1. | Недоотпуск тепла | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.2. | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения | Гкал |  | 115619,8 | 16336,4 | 6346,4 | 63122,5 |  |

Показатель надежности системы централизованного теплоснабжения лежит в пределе от 0,7 до 0,85. Это значение объясняется отсутствием систем резервирования и высоким износом сетей теплоснабжения. При показателе надежности меньше 0,75 котельные являются малонадежными.

Однако уровень износа оборудования котельной и тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

Отказов (аварий, инцидентов) не было. Статистика ведется.

Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны 5 г. Удачный, кот. 10, ул. Красноармейская,34а Расчет показателей надежности осуществляется по основным магистральным участкам тепловых сетей, от бесперебойной работы которых зависит теплоснабжение всех потребителей в полном объеме.

Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

За 2023 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.3.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

Таблица 1.9.3.3 - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2023 год

| Период | Котельная №12 |  |  | Котельная № Авангардная |  |  | Котельная №1 Надежный |  |  | Котельная № БСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -39,22 | 82,06 | 64,22 | -39,49 | 82,26 | 64,53 | -40,19 | 78,54 | 67,41 | -40,73 | 75,31 | 69,12 |
| февраль | -26,51 | 68,73 | 55,56 | -26,05 | 69,33 | 57,05 | -26,70 | 66,75 | 57,40 | -28,19 | 65,74 | 60,88 |
| март | -16,07 | 59,75 | 49,53 | -15,97 | 60,29 | 50,93 | -16,25 | 57,80 | 49,53 | -16,95 | 55,19 | 51,42 |
| апрель | -7,41 | 51,74 | 43,03 | -7,57 | 51,95 | 44,20 | -7,46 | 50,56 | 42,92 | -7,69 | 47,59 | 44,87 |
| май | 2,37 | 37,60 | 32,33 | 2,58 | 37,45 | 34,71 | 2,73 | 37,17 | 30,68 | 3,14 | 33,39 | 29,39 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 3,86 | 38,13 | 37,23 | 3,58 | 43,77 | 35,8 | 3,95 | 36,44 | 28,59 | 3,60 | 24,62 | 20,03 |
| октябрь | -5,04 | 48,23 | 40,54 | -5,30 | 50,52 | 42,44 | -5,44 | 48,53 | 40,39 | -5,11 | 44,29 | 39,58 |
| ноябрь | -17,92 | 57,22 | 52,26 | -18,13 | 62,5 | 51,9 | -18,61 | 56,62 | 47,41 | -19,13 | 57,94 | 54,00 |
| декабрь | -28,16 | 69,89 | 61,86 | -28,57 | 74,36 | 59,66 | -29,43 | 67,80 | 56,79 | -30,21 | 67,39 | 62,27 |
| Ср. от-ный период | -14,9 | 57,04 | 48,51 | -14,99 | 59,16 | 49,02 | -15,27 | 55,58 | 46,79 | -15,70 | 52,38 | 47,95 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте городского округа, не представляется возможным.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10°С) – более 8 часов;

от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям муниципального образования «Город Удачный» и содержат данные, сформированные службами ТСО.

Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ПТВС» за 2022 год.

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 08.02.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 1199924,78 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 1494169,7 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 1102060,54 |
| 3.2.1 | электроэнергия (ВН) | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс кВт.ч | 253931 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,34 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 51288,41 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,34 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 11817,6065 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 27809,06 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1984,38 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 83986,99 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 25059,67 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8018,1 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1959,71 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 38901,59 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 48,09 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 74419,23 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1735,53 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2971,99 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 60,42 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 54288,72 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 21373,21 |
| 3.15.1 | тех.обслуживание и эксплуатация | тыс. руб. | 4022,65 |
| 3.15.2 | промышленная экспертиза | тыс. руб. | 1342,26 |
| 3.15.3 | Пассажирский транспорт по доставке работников к месту работы | тыс. руб. | 2261,88 |
| 3.15.4 | страхование имущества | тыс. руб. | 389,48 |
| 3.15.5 | ВСХ | тыс. руб. | 3974,67 |
| 3.15.6 | Водоотведение и водоснабжение на внутренние нужды | тыс. руб. | 1395,88 |
| 3.15.7 | охрана объектов | тыс. руб. | 915,24 |
| 3.15.8 | прочие расходы | тыс. руб. | 7071,16 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -294244,92 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -294244,92 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6b01658c-e988-422e-b1bd-31e4d00fcfb9 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 45,87 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 38,92 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 218,3806 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 203,6383 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 52,8705 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 150,7678 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 22,5027 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 25,48152 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 86,4 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 8,3 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 143 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 143 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 143 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 147,3 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,97 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории муниципального образования «Город Удачный» является Управление государственного регулирования тарифов Республики Саха (Якутия).

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом 0-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

создание условий для привлечения инвестиций;

определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.11.1 - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб/Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПТВС» (1 полугодие) | 6448,69 | 8127,91 | 7342,06 | 8313,97 | 10474,24 |
| 2 | ООО «ПТВС» (2 полугодие) | 8127,91 | 7342,06 | 8313,97 | 10532,94 |  |

Таблица 1.11.2 - Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПТВС» (1 полугодие) | 433,89 | 539,30 | 496,44 | 551,94 | 717,42 |
| 2 | ООО «ПТВС» (2 полугодие) | 539,30 | 496,44 | 551,94 | 717,42 | 717,42 |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2023 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

«Топливо» - 30-37% от общей суммы расходов;

«Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»- 32-36% от общей суммы расходов;

«Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;

«Электроэнергия» - 5-7% от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающей организации.

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 0-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.»

В муниципальном образовании «Город Удачный», на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории муниципального образования «Город Удачный» существует одна ценовая зона теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Удачный» можно выделить следующие составляющие:

высокий износ оборудования котельной;

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги;

котельные не имеет приборов учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, и теплоносителя, средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

По предоставленным сведениям, источники тепловой энергии в достаточной степени укомплектованы специалистами.

Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

˗	разрушение теплопроводов или арматуры;

˗	образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

˗	В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина состояния сетей. При износе теплосетей количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с замены трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Тепловые источники УО ООО «ПТВС» на территории г. Удачный в качестве топлива для котлов используется электроэнергия. Резервные источники на выработку тепловой энергии отсутствуют. Существующие резервные источники электроснабжения используются для поддержания циркуляции в системе отопления и ГВС до 8 часов в зависимости от температуры наружного воздуха. При достижении температуры обратного трубопровода теплоснабжения до +5°С производится слив теплоносителя из системы теплоснабжения.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

- ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлен 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа).

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии потребление за 2023 год в целом, представлены в таблице.

Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Существующее потребление (полезный отпуск) тепловой энергии, Гкал/год |  |  | Перспективное потребление (полезный отпуск) тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  | 2025 |  |  | 2032 |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС |
| 1 | Электрокотельные Авангардная, Фабрики 12, Надежная, БСИ | 171500,88 | 138711,92 | 32788,96 | 139880,25 | 109665,43 | 29914,82 | 139880,25 | 109665,43 | 29914,82 |
| 1.1. | Население | 84617,4822 | 60927,587 | 23689,8952 | 63766,02 | 42773,876 | 20992,144 | 63766,02 | 42 773,88 | 20 992,14 |
| 1.2. | Бюджетные учреждения | 10323,56774 | 9601,128 | 722,4397359 | 8410,39 | 7720,5 | 689,89 | 8410,39 | 7 720,50 | 689,89 |
| 1.3. | Прочие потребители | 67877,82586 | 59897,205 | 7980,620858 | 57040,62 | 49170,85 | 7869,77 | 57040,62 | 49 170,85 | 7 869,77 |
| 1.4. | Собственное потребление РСО | 8682 | 8286 | 396 | 10663,22 | 10000,2 | 363,02 | 10663,22 | 10 000,20 | 363,02 |
| Итого: |  | 171500,8758 |  |  | 139880,25 |  |  | 139880,25 |  |  |

Таблица 2.1.2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объемы потребления тепловой энергии в год |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 1,100 | 26,9700 | 104889,84 | 26973,70 | 1043,40 | 132906,94 |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,60 | 1,030 | 14,5600 | 49220,33 | 19190,30 | 465,20 | 68875,83 |
| 3 | Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 0,190 | 3,2000 | 14529,31 | 4944,10 | 143,00 | 19616,41 |
| 3 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 0,050 | 1,5300 | 6277,86 | 1355,10 | 62,70 | 7695,66 |
| 2025-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 1,100 | 26,9700 | 100729,02 | 26973,70 | 1156,40 | 128859,12 |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,60 | 1,030 | 14,5600 | 19853,12 | 19190,30 | 631,00 | 39674,42 |
| 3 | Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 0,190 | 3,2000 | 17358,91 | 4944,10 | 163,40 | 22466,41 |
| 3 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 0,050 | 1,5300 | 1939,20 | 1355,10 | 63,40 | 3357,70 |
| 2031-2037 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 1,100 | 26,9700 | 100729,02 | 26973,70 | 1156,40 | 128859,12 |
| 2 | Котельная «Авангардная» | 51,60 | 1,030 | 14,5600 | 19853,12 | 19190,30 | 631,00 | 39674,42 |
| 3 | Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 0,190 | 3,2000 | 17358,91 | 4944,10 | 163,40 | 22466,41 |
| 3 | Котельная «БСИ» | 10,75 | 0,050 | 1,5300 | 1939,20 | 1355,10 | 63,40 | 3357,70 |

Анализ данных показывает, что наблюдается сохранение присоединенной тепловой нагрузки, а также сохранение величины потерь, в связи с тем, что уровень оснащенности потребителей приборами учета составляет 78,4% и у части потребителей расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

Теплоснабжение осуществляется ООО «ПТВС».

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории муниципального образования «Город Удачный» Генерального плана.

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда на территории муниципального образования «Город Удачный» не предполагается. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

2.2.1 Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации схемы (с 2019 по 2023 гг.)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Город Удачный», г. Удачный, мкр. Надежный: -Гараж, мкр. Надежный (инв. № 99231509/002:2) (мотоклуб) -Гараж, мкр. Надежный (инв. № 99231509/002:1) (мотоклуб) |  |  |  | 04.10.2019г | 38,1 80 | 45 23 | - |
| 2 | Гостиница «Вилюй», г. Удаяный,мкр. Надежный |  |  |  | 16.10.2019г | 1091,4 | 494 | 0,002402 |
| 3 | МУП УПЖХ, г. Удачный: -контора ЖЭУ-3 (мкр. Новый город); -мастерская электриков (мкр. Надежный) |  |  |  | 04.12.2019г |  | - 30,56 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом №34, г. Удачный, мкр. Новый город |  |  |  | 27.12.2019г | 1927,5 | 561,6 | 0,03 |
| 5 | МУП УПЖХ, г. Удачный, мкр. Надежный: -гараж; -мастерская УРСТВК; -столярное помещение; -склад. |  |  |  | 23.12.2020г |  | 12,5 146,24 21,09 71,4 | - |
| 6 | Гараж на 20 автомобилей (магазин Светофор), г. Удачный, мкр. Надежный (промзона) |  |  |  | 09.11.2021г | 880,4 | 612 | - |
| 7 | ООО Гигант строительный магазин «Северное сияние», г. Удачный, мкр. Новый город |  |  |  | 09.11.2021г | 946,7 | 458 | 0,000572 |
| 8 | МУП УПЖХ, г. Удачный, мкр. Надежный: -УМиТ-бокс; -бытовое помещение; -маслохозяйство. |  |  |  | 30.11.2021г |  | 661,67 39,55 3,55 | - |
| 9 | МУП УПЖХ, г. Удачный, мкр. Надежный: -Мастерская УРСТВК; -склад; -бытовое помещение УСО; -столярное помещение. |  |  |  | 22.12.2021г |  | 146,24 71,4 12,72 21,09 | - |
| 10 | Гостиница «Вилюй», г. Удачный, мкр. Надежный |  |  |  | 11.02.2022г | 1091,4 | 494 | 0,004653 |
| 11 | ИП Шамоян Т.А. магазин «Московская ярмарка», г. Удачный, мкр. Надежный |  |  |  | 10.10.2022г | 341,8 | 31 | - |
| 12 | ФЛ Геращенко Е.В. «Бытовой комплекс-сауна», г. Удачный, мкр. Новый город |  |  |  | 14.10.2022г | 196,2 | 155 | 0,015342 |
| 13 | ООО «Айхалтрансгаз» гараж на 4 машины, г. Удачный, мкр. Надежный (промзона) |  |  |  | 26.09.2022г | 203,4 | 121 | - |
| 14 | АМО «Город Удачны», г. Удачный, мкр. Новый город: Гараж (Новый город) 98231509/001:29 Гараж (Новый город) 98231509/001:30 Гараж (Новый город) 98231509/001:31 |  |  |  | 10.01.2023г | 54,6 86,5 90,8 | 28 41 41 | 0,000475 |
| 15 | МУП УПЖХ, г. Удачный, мкр. Новый город: -УМиТ-бокс; -бытовое помещение; -Маслохозяйство. |  |  |  | 27.02.2023г |  | 661,67 39,55 3,55 | - |
| 16 | ООО ПКП «Веста-А» общежитие, г. Удачный, мкр. Надежный, ул.50 лет ЯАССР д.1 |  |  |  | 25.09.2023г | 547,8 | 55 | 0,00335 |
| 17 | ООО СМК «Юбилейный» (стояночный бокс), г. Удачный, мкр. Надежный |  |  |  | 02.10.2023г | 1296 | 602 | - |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2024-2037 гг. в соответствии с требованиями п. 15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице.

Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.10.2012 № 446 (ред. от 30.08.2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта.

Таблица 2.3.1.4 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Этажность многоквартирного или жилого дома | Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский | 1 | 0,0474 |
|  |  | 2 | 0,0384 |
|  |  | 3 | 0,0349 |
|  |  | 4 | 0,0313 |
|  |  | 5 и более | 0,0286 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.4.2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,4 | 120,400 | 0,2500 | 120,150 | 1,1 | 26,97 | 28,07 | 92,08 | 76,48% |
| Котельная «Авангардная» | 51,6 | 51,600 | 0,41 | 51,190 | 1,03 | 14,56 | 15,59 | 35,60 | 68,99% |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 27,950 | 0,07 | 27,880 | 0,19 | 3,2 | 3,39 | 24,49 | 87,62% |
| Котельная «БСИ» | 10,75 | 10,750 | 0,01 | 10,740 | 0,05 | 1,53 | 1,58 | 9,16 | 85,21% |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,400 | 120,400 | 0,2500 | 120,150 | 1,1000 | 26,9700 | 28,070 | 92,08 | 76,48% |
| Котельная «Авангардная» | 51,600 | 51,600 | 0,4100 | 51,190 | 1,0300 | 14,5600 | 15,59 | 35,60 | 68,99% |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,950 | 27,950 | 0,0700 | 27,880 | 0,1900 | 3,2000 | 3,39 | 24,49 | 87,62% |
| Котельная «БСИ» | 10,750 | 10,750 | 0,0100 | 10,740 | 0,0500 | 1,5300 | 1,58 | 9,16 | 85,21% |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,400 | 120,400 | 0,2984 | 120,102 | 1,1000 | 26,9700 | 28,07 | 92,03 | 76,44% |
| Котельная «Авангардная» | 51,600 | 51,600 | 0,4894 | 51,111 | 1,0300 | 14,5600 | 15,59 | 35,52 | 68,84% |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,950 | 27,950 | 0,0836 | 27,866 | 0,1900 | 3,2000 | 3,39 | 24,48 | 87,57% |
| Котельная «БСИ» | 10,750 | 10,750 | 0,0119 | 10,738 | 0,0500 | 1,5300 | 1,58 | 9,16 | 85,19% |
| 2031-2037 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,400 | 120,400 | 0,2984 | 120,102 | 1,1000 | 26,9700 | 28,07 | 92,03 | 76,44% |
| Котельная «Авангардная» | 51,600 | 51,600 | 0,4894 | 51,111 | 1,0300 | 14,5600 | 15,59 | 35,52 | 68,84% |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,950 | 27,950 | 0,0836 | 27,866 | 0,1900 | 3,2000 | 3,39 | 24,48 | 87,57% |
| Котельная «БСИ» | 10,750 | 10,750 | 0,0119 | 10,738 | 0,0500 | 1,5300 | 1,58 | 9,16 | 85,19% |

Анализ данных показывает, что наблюдается сохранение присоединенной тепловой нагрузки, а также сохранение величины потерь, в связи с тем, что уровень оснащенности потребителей приборами учета составляет 78,4%

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 14 октября 2014 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", относятся:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

метрополитен;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угoльных и горнорудных организаций;

объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения городского округа. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3 х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается

инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населенного пункта;

•	адресный план населенного пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках.

Рисунок 3.1 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 3.2 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 3.3 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в гл.2.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4.2.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

- регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в гл.2 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие системы теплоснабжения г. Удачный включает в себя следующие варианты развития:

Вариант 1.

В таблице представлен перечень мероприятий и сроки реализации

Таблица 5.2.1 – Перечень мероприятий и сроки реализации 1 варианта развития системы теплоснабжения г. Удачный

| № проекта | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - УО ООО «ПТВС» |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |
| 001.01.01.001 | Газификация г. Удачный. Строительство объектов "Газификация г. Удачный". Строительство новых котельных - газовая котельная "Новый город" и газовая котельная "Промзона" | 2025-2037 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |
| 001.02.02.001 | Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п.Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.». (проект концессионного соглашения) | 2025-2037 |

Вариант 2.

В таблице представлен перечень мероприятий и сроки реализации

Таблица 5.2.2 – Перечень мероприятий и сроки реализации 2 варианта развития системы теплоснабжения г. Удачный

| № проекта | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - УО ООО «ПТВС» |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |
| 001.02.02.001 | Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п. Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.». (проект концессионного соглашения) | 2025-2037 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также годового потребления для варианта 1 представлены в таблицах Затраты на реализацию мероприятий варианта №1 представлены в таблице.

Затраты на реализацию мероприятий варианта № 2 представлены в таблице

Как видно из таблиц наиболее выгодным является вариант №1.

Таблица 3.3.1– Затраты на реализацию 1 варианта развития системы теплоснабжения г. Удачный, тыс. рублей с НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - УО ООО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2168124,5 | 55583,7 | 1764843,0 | 347697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 55583,7 | 1820426,7 | 2168124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 2138492,1 | 55583,7 | 1749679,7 | 333228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 55583,7 | 1805263,4 | 2138492,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 2138492,1 | 55583,7 | 1749679,7 | 333228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 55583,7 | 1805263,4 | 2138492,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.01.01.001 | г. Удачный. Строительство объектов "Газификация г. Удачный". Строительство новых котельных - газовая котельная "Новый город" и газовая котельная "Промзона" | 2138492,1 | 55583,7 | 1749679,7 | 333228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п.Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.». (проект концессионного соглашения) | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.3.2 – Затраты на реализацию 2 варианта развития системы теплоснабжения г. Удачный, тыс. рублей с НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - УО ООО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п.Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.». (проект концессионного соглашения) | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.02.002 | Ежегодный капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 7км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В рамках настоящей работы сформированы и рассмотрены планы развития системы теплоснабжения г. Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период по 2037 года, которые позволяют добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учётом их перспективного роста по 2037 г.;

- переход от электрической энергии в качестве топлива к более экономичному – природный газ;

- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих/теплосетевых организаций.

Оптимальным с точки зрения экономической эффективности в долгосрочной перспективе вариантом развития системы теплоснабжения, согласно приведённым расчётам, является Вариант № 1.

Несмотря на то, что объем инвестиций по 1 варианту значительно превышает затраты по Варианту № 2 с точки зрения перспективного развития Вариант № 1 является наиболее рациональным ввиду того, что на долгосрочную перспективу отказ от использования электрической энергии в качестве топлива для котельных приведет к значительному росту экономии затрат на топливо, что к 2037 году будет выполнен возврат инвестиций в полном объеме с учетом оплаты процентов по займу.

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 - Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ПТВС» на территории муниципального образования «Город Удачный»

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Авангардная» |  |  |  |  |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 273 | 0,0561 | 1100 | 61,74 |
| Сети тепловые внутриплощадочные инв. №950000104933 | 159 | 0,0185 | 1100 | 20,32 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 325 | 0,0801 | 1034 | 82,81 |
| Сети тепловые инв. №950000104953 | 219 | 0,0357 | 1034 | 36,96 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 0,1387 | 5400 | 749,18 |
| Сети тепловые протяженностью 2700 п.м. | 426 | 0,1387 | 5400 | 749,18 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 325 | 0,0801 | 730 | 58,46 |
| Сети тепловые протяженностью 365 п.м. | 219 | 0,0357 | 730 | 26,10 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 159 | 0,0185 | 348 | 6,43 |
| Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м. | 108 | 0,0082 | 348 | 2,86 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 325 | 0,0801 | 534 | 42,76 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 267 п.м. | 219 | 0,0357 | 534 | 19,09 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 325 | 0,0801 | 602 | 48,21 |
| Сети тепловые протяженностью 301 п.м. | 219 | 0,0357 | 602 | 21,52 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 273 | 0,0561 | 276 | 15,49 |
| Сети ТВК протяженностью 138 п.м. | 159 | 0,0185 | 276 | 5,10 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 219 | 0,0357 | 1626 | 58,13 |
| Сети тепловые протяженностью 813 п.м. | 89 | 0,0055 | 1626 | 8,88 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 219 | 0,0357 | 572 | 20,45 |
| Сети тепловые протяженностью 286 п.м. | 125 | 0,0112 | 572 | 6,40 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 273 | 0,0561 | 232 | 13,02 |
| Сети тепловые протяженностью 116 п.м. | 159 | 0,0185 | 232 | 4,29 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 541 м | 219 | 0,0357 | 1082 | 38,68 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м | 159 | 0,0185 | 772 | 14,26 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 496 м | 159 | 0,0185 | 992 | 18,32 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 496 м | 108 | 0,0082 | 992 | 8,17 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 441 м | 159 | 0,0185 | 822 | 15,18 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 248 м | 108 | 0,0082 | 496 | 4,08 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 0,0801 | 744 | 59,58 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 372 п.м. | 325 | 0,0801 | 744 | 59,58 |
| Котельная «Фабрика №12» |  |  |  |  |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 325 | 0,0801 | 1213 | 97,14 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104961 | 159 | 0,0185 | 1213 | 22,41 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 426 | 0,1387 | 1460 | 202,56 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104952 | 108 | 0,0082 | 1460 | 12,02 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 426 | 0,1387 | 910 | 126,25 |
| Сети теплофикационные инв. №950000104956 | 108 | 0,0082 | 910 | 7,49 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 341 м | 57 | 0,0021 | 682 | 1,41 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 386 м. | 57 | 0,0021 | 772 | 1,60 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 173 м | 108 | 0,0082 | 346 | 2,85 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 193 м | 57 | 0,0021 | 386 | 0,80 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 169 м | 159 | 0,0185 | 338 | 6,24 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 169 м | 108 | 0,0082 | 338 | 2,78 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 69 м | 219 | 0,0357 | 138 | 4,93 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 131 м | 108 | 0,0082 | 262 | 2,16 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 95 м | 108 | 0,0082 | 190 | 1,56 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 0,0082 | 770 | 6,34 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 385 м | 108 | 0,0082 | 770 | 6,34 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 0,0185 | 316 | 5,84 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 158 м | 159 | 0,0185 | 316 | 5,84 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 0,0185 | 1422 | 26,27 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 711 м | 159 | 0,0185 | 1422 | 26,27 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 629 м | 159 | 0,0185 | 1258 | 23,24 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 629 м | 108 | 0,0082 | 1258 | 10,36 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 520 м | 325 | 0,0801 | 1040 | 83,29 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 520 м | 219 | 0,0357 | 1040 | 37,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 55 м | 325 | 0,0801 | 110 | 8,81 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 55 м | 159 | 0,0185 | 110 | 2,03 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 523 м | 273 | 0,0561 | 1046 | 58,71 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 523 м | 159 | 0,0185 | 1046 | 19,32 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 326 м | 219 | 0,0357 | 652 | 23,31 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 326 м | 108 | 0,0082 | 652 | 5,37 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 2257 м | 273 | 0,0561 | 4514 | 253,37 |
| Сети тепловые протяженностью 492 п.м. | 219 | 0,0357 | 984 | 35,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 0,0357 | 502 | 17,95 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 251 м | 219 | 0,0357 | 502 | 17,95 |
| Котельная №1 п. Надежный |  |  |  |  |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 159 | 0,0185 | 810 | 14,96 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104935 | 89 | 0,0055 | 810 | 4,42 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 273 | 0,0561 | 1104 | 61,97 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104936 | 108 | 0,0082 | 1104 | 9,09 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 108 | 0,0082 | 917 | 7,55 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104937 | 89 | 0,0055 | 917 | 5,01 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 159 | 0,0185 | 1246 | 23,02 |
| Магистральные сети ТВК инв. №950000104938 | 89 | 0,0055 | 1246 | 6,80 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 159 | 0,0185 | 1480 | 27,34 |
| Сети ТВК (сети тепловые) инв. №950000104943 | 89 | 0,0055 | 1480 | 8,08 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 219 | 0,0357 | 1286 | 45,97 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 643 п.м. | 89 | 0,0055 | 1286 | 7,02 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 273 | 0,0561 | 1716 | 96,32 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 858 п.м. | 159 | 0,0185 | 1716 | 31,70 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 219 | 0,0357 | 634 | 22,66 |
| Сети тепловые протяженностью 317 п.м. | 159 | 0,0185 | 634 | 11,71 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 219 | 0,0357 | 1364 | 48,76 |
| Магистральные сети тепловые протяженностью 682 п.м. | 108 | 0,0082 | 1364 | 11,23 |
| Котельная «БСИ» |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения протяженностью 1194 м | 219 | 0,0357 | 2388 | 85,37 |
| Сети горячего водоснабжения протяженностью 887 м | 108 | 0,0082 | 1774 | 14,60 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 763 м | 159 | 0,0185 | 1526 | 28,19 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 576 м | 219 | 0,0357 | 1152 | 41,18 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 902 м | 219 | 0,0357 | 1804 | 64,49 |
| Сети теплоснабжения протяженностью 450 м | 159 | 0,0185 | 900 | 16,63 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» закрытая.

Теплоноситель в системе теплоснабжения предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В муниципальном образовании «Город Удачный» баки-аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании «Город Удачный» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 –Баланс теплоносителя муниципального образования «Город Удачный»

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,3200 | 2437,29 | 6,0932 | 13,405 |
| Котельная «Авангардная» | 16,0000 | 4706,43 | 11,7661 | 25,885 |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,3900 | 944,23 | 2,3606 | 0,240 |
| Котельная «БСИ» | 1,5900 | 531,17 | 1,3279 | 2,921 |
| 2025-2030 год |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,3200 | 2437,29 | 6,09 | 13,41 |
| Котельная «Авангардная» | 16,0000 | 4706,43 | 11,77 | 25,89 |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,4600 | 944,23 | 2,36 | 0,24 |
| Котельная «БСИ» | 1,5900 | 531,17 | 1,33 | 2,92 |
| 2031-2037 годы |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,3684 | 2437,29 | 6,09 | 13,41 |
| Котельная «Авангардная» | 16,0794 | 4706,43 | 11,77 | 25,89 |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,4736 | 944,23 | 2,36 | 0,24 |
| Котельная «БСИ» | 1,5919 | 531,17 | 1,33 | 2,92 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 6.5.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 2437,2919 | 48,75 |
| Котельная «Авангардная» | 4706,4257 | 94,13 |
| Котельная №1 п. Надежный | 944,2309 | 18,88 |
| Котельная «БСИ» | 531,1737 | 10,62 |
| 2025-2030 год |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 2437,2919 | 48,75 |
| Котельная «Авангардная» | 4706,4257 | 94,13 |
| Котельная №1 п. Надежный | 944,2309 | 18,88 |
| Котельная «БСИ» | 531,1737 | 10,62 |
| 2031-2037 годы |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 2437,2919 | 48,75 |
| Котельная «Авангардная» | 4706,4257 | 94,13 |
| Котельная №1 п. Надежный | 944,2309 | 18,88 |
| Котельная «БСИ» | 531,1737 | 10,62 |
| 2031-2037 годы |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 2437,2919 | 48,75 |
| Котельная «Авангардная» | 4706,4257 | 94,13 |
| Котельная №1 п. Надежный | 944,2309 | 18,88 |
| Котельная «БСИ» | 531,1737 | 10,62 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Мероприятия на источниках тепловой энергии предлагаемые для развития системы теплоснабжения г. Удачный:

В рамках выбранного варианта развития системы теплоснабжения планируется строительство в 2025 году двух газовых котельных – газовая котельная «Новый город» с установленной мощностью 43,49 Гкал/ч и газовая котельная «Промзона» с установленной мощностью 41,91 Гкал/ч с последующим выводом из эксплуатации всех существующих электрокотельных

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Удачный» предлагается оснащение каждого источника приборами учета. В течение расчетного срока схемы теплоснабжения выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ 0 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Электроэнергии;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования «Город Удачный» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования «Город Удачный» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования «Город Удачный» не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования «Город Удачный» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования «Город Удачный» не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Предусматривается 2 вариант мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Удачный».

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Электроэнергии;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки, а также генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице гл.2.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн. руб. и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях муниципального образования «Город Удачный» в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

В рамках выбранного варианта развития системы теплоснабжения планируется строительство в 2023 году двух газовых котельных – газовая котельная «Новый город» с установленной мощностью 43,49 Гкал/ч и газовая котельная «Промзона» с установленной мощностью 41,91 Гкал/ч с последующим выводом из эксплуатации всех существующих электрокотельных.

В перспективе организация теплоснабжения в производственных зонах на территории г. Удачный будет осуществляться от газовой котельной «Промзона».

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измер | Газовая котельная "Новый город" | Газовая котельная "Промзона" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | С | 95 | 95 |
| 2 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70 | 70 |
| 3 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 53 | 191 |
| 4 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 5 | 32,08 |
| 5 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч | 8303,7 | 352354,8 |
| 6 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 | 1 |
| 7 | Эффективный радиус | км | 3,14 | 5,97 |

Рисунок 7.15.1 – – Эффективный радиус теплоснабжения источников

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не предусматривается.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Согласно данным администрации на территории муниципального образования «Город Удачный» не предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрации на территории муниципального образования «Город Удачный», предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей в 2 Вариантах:

1 Вариант

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 Вариант

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкция тепловых сетей включает:

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Схемой предлагается капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для повышения надежности, качества горячего водоснабжения г. Удачный планируется следующее мероприятие:

- реконструкция «Магистральные сети тепловые (п. Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.» (проект концессионного соглашения).

Также в рамках проведения ежегодного капитального ремонта на перспективу по 2037 года планируется перекладка тепловых сетей протяженностью 7 км в год.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на группы.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий возможно за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая, основная и наиболее дорогостоящая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья. Эта группа мероприятий включает реконструкцию или устройство новых ИТП с установкой теплообменников ГВС, автоматизацией и обеспечением электроснабжения ИТП не ниже 2 - й категории надежности. Помимо реконструкции тепловых вводов в зданиях необходима замена внутридомовых систем ГВС с применением труб из не коррозионных материалов. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Очевидно, что это приведет к очень резкому возрастанию тарифа на тепловую энергию для населения. Что касается финансирования указанной группы мероприятий со стороны собственников жилья, - примеры такого финансирования отсутствуют и маловероятно, что появятся в ближайшем будущем. Сложность изыскания финансовых средств на модернизацию общедомового имущества собственников квартир МКД, сложность подготовительных работ по согласованию с собственниками жилья модернизации тепловых пунктов из средств фонда капитального ремонта общего имущества МКД (этот источник финансирования указан в Схеме теплоснабжения) делают финансирование проектов по массовому закрытию ГВС практически не выполнимой задачей.

Третья группа проектов относится к сетям наружного водоснабжения, так как переход на закрытые системы ГВС в общем случае может быть связан с необходимостью увеличения пропускной способности водопроводных вводов. Это требует межотраслевого финансирования и межотраслевой синхронизации работ, механизмы для которых также отсутствуют в настоящее время.

Целью перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения является обеспечение высокого качества и безопасности ГВС, что зачастую не обеспечивается в открытых системах теплоснабжения. Однако нередко можно встретить открытые системы теплоснабжения с высоким качеством ГВС, для которых планирование значительных инвестиций в закрытие систем является совершенно излишним.

На территории муниципального образования «Город Удачный» закрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2023 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС.

Так как протяженность тепловых сетей достаточно велика, то прокладка тепловых сетей в четырехтрубном исполнении повлечет за собой большие финансовые затраты. Более целесообразен постепенный переход на закрытую схему ГВС путем установки индивидуальных тепловых пунктов в малоэтажных, среднеэтажных жилых домах и общественных зданиях.

Мероприятия по каждому потребителю (зданию), необходимые для обеспечения перевода на закрытую схему ГВС включают в себя:

- Составление пообъектных технических решений и формирование проектно-сметной документации (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 10÷15% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций);

- Мероприятия по подготовке помещений для проведения строительно-монтажных работ (ликвидация подтоплений, очистка техподполья от мусора);

- Закупка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя,

- Доставка оборудования, принятая в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004

- «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Реконструкция внутридомовой разводки коммуникаций. Прогноз по данной статье затруднителен, ввиду отсутствия общедоступных проектов-аналогов, а также сметных нормативов. В настоящем расчете предусматривается усредненная оценка о стоимости систем в размере 15% от стоимости оборудования ИТП. При этом на этапе составления проектной документации в домах с несколькими ИТП необходимо включить в смету дополнительные трубопроводы ГВС от одного ИТП, в котором будет осуществляться подготовка горячей воды на весь дом;

- Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 30÷60% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применен метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций-производителей теплотехнического оборудования.

Ниже представлена сравнительная оценка вариантов закрытия ГВС с применением типовых ИТП по 2 вариантам:

с применением теплообменных аппаратов JAD;

с применением теплообменных аппаратов ТТАИ.

Цены на установку оборудования в многоквартирных домах ранжированы по следующим категориям:

многоквартирные дома с количеством подъездов более 1, с учетом применения 1 узла подготовки ГВС на весь дом;

многоквартирные одноподъездные дома с 1 ИТП;

многоквартирные дома, где планируется к установке одноступенчатая схема.

Одноступенчатая схема применяется при очень малых (≤0,2) или очень больших значениях коэффициента (≥1). В остальных случаях рекомендуется использовать двухступечатую схему.

Чрезмерная категоричность и не результативность существующих требований перехода на закрытую систему теплоснабжения уже осознана научно-технической общественностью.

Повсеместный категоричный запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения с 1 января 2023 года вызывает массу вопросов: это и сжатые сроки реализации мероприятий, и значительная потребность в инвестициях при очевидном отсутствии окупаемости мероприятий, и неопределенность источников финансирования, и отношения собственности, и увеличение финансовой нагрузки на потребителей горячей воды. Браться за решение всего этого комплекса задач логично только на основании результатов оценки базового состояния систем ГВС и обеспечиваемого ими фактического качества горячей воды.

Правила горячего водоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642, предусматривают, что органы местного самоуправления принимают решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) после тщательного обследования и обоснования выбранного способа.

Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепило приоритет систем централизованного теплоснабжения. Таким образом, на сегодняшний день существуют только общие требования прекращения использования открытых систем теплоснабжения, но отсутствуют четкие и конкретные указания порядка реализации программ перехода на закрытые системы ГВС, источниках и схемах их финансирования.

Это привело к тому, что требования законодательства по переходу на закрытые схемы ГВС практически нигде не реализуются. В Схемах теплоснабжения определяются перечни адресных мероприятий и потребности в инвестициях на перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, но не определяется источник финансирования.

В сложившихся условиях, на сегодняшний день, органам местного самоуправления приходится принимать решение о переходе на закрытые схемы ГВС исключительно из соображений практической пользы для населения. Если качество ГВС действительно неудовлетворительно, и не может быть обеспечено в рамках существующей отрытой схемы, необходимо изыскивать средства и разрабатывать мероприятия по переходу на закрытые схемы ГВС, как действительно обеспечивающие высокое качество горячего водоснабжения, при условии повышения расходов населения, связанных с правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием оборудования ГВС, установленного в тепловых пунктах потребителей. Если же качество ГВС удовлетворительно и может быть повышено в рамках открытых систем ГВС, целесообразно ограничиться соответствующими мероприятиями, оставаясь в рамках открытых систем.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 90/70ºС.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В муниципальном образовании закрытая система теплоснабжения.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

При переходе на закрытую схему потребуется оборудование тепловых пунктов теплообменниками и установками ХВО. Была выполнена оценка затрат на переоборудование индивидуального теплового пункта (ИТП) на примере жилого дома с тепловой нагрузкой на отопление 34 кВт и максимальной на горячее водоснабжение 14 кВт. Использовались рекомендации, приведённые в работах.

Согласно примеру, включающей установку подогревателей для горячего водоснабжения, термометров, манометров, водомерных узлов, грязевиков, предохранительных клапанов, регуляторов, а также монтажных и наладочных работ, затраты составили около 445 тыс. руб.

С учётом эксплуатационных расходов приведённые затраты на ИТП указанной мощности составят для закрытой схемы 582 тыс. руб./год.

Результаты сравнения экономических показателей открытой и закрытой схем теплоснабжения для ИТП показывают, что при переводе на закрытую схему дополнительные затраты могут составить около 600 тыс. руб. на один ИТП жилого дома с суммарной тепловой нагрузкой 48 кВт. Учитывая количество объектов, капитальные затраты на переоборудование ИТП могут составить не менее 20 млн. руб. Кроме того, при закрытой схеме возрастают эксплуатационные расходы до 120 тыс. руб./год на один ИТП, а для городского округа – до 3,5 млн. руб./год.

оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В муниципальном образовании закрытая система теплоснабжения.

Предложения по источникам инвестиций

Ключевым фактором, определяющим источник финансирования перехода к закрытым системам ГВС, является право собственности:

до границы балансовой принадлежности финансирование мероприятий обеспечивает собственник тепловых сетей;

за границей - собственник здания.

Таким образом, стоимость работ по созданию или реконструкции ИТП возлагается на собственников зданий, в т.ч. на собственников жилья. Данное обстоятельство является решающим фактором, препятствующим реализации перехода к закрытым схемам ГВС, особенно в случаях, когда основные капитальные затраты приходятся на оборудование потребителей – жилого сектора.

Рассчитанные капитальные затраты не могут быть включены в тарифы на тепловую энергию для потребителей, поэтому для перевода потребителей на закрытые схемы ГВС необходимо привлечение нетарифных источников финансирования:

1) Фонд капитального ремонта:

Плюсы:

Наличие источника финансирования;

Единый оператор программы;

Отработанные процедуры реализации;

- Минусы:

Ограниченность средств фонда капитального ремонта

2) Средства собственников объектов:

Плюсы:

Более быстрый срок окупаемости по сравнению с энергосервисным контрактом;

Отсутствие законодательных ограничений;

- Минусы:

Необходимость единовременного сбора средств.

Учитывая финансирование мероприятий из средств потребителя, «закрытие» схемы ГВС не учитывается в актуализированной на 2024 год Схеме теплоснабжения.

Учитывая отсутствие положительного экономического эффекта от перевода потребителей на закрытую схему ГВС, расчет ценовых последствий не производится.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 10.1.1– Существующие и перспективные топливные балансы (1 Вариант)

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная договорная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,32 | 26,97 | 132906,94 | Электроэнергия |  |  | 18981,4416 |  |
| Котельная «Авангардная» | 16,00 | 14,56 | 68875,83 | Электроэнергия |  |  | 9836,7712 |  |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,46 | 3,20 | 19616,41 | Электроэнергия |  |  | 2801,4364 |  |
| Котельная «БСИ» | 1,59 | 1,53 | 7695,66 | Электроэнергия |  |  | 1099,06 |  |
| 2025-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,32 | 26,97 | 128859,12 | Электроэнергия |  |  | 18403,3 |  |
| Котельная «Авангардная» | 16,00 | 14,56 | 39674,42 | Электроэнергия |  |  | 5666,3 |  |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,46 | 3,20 | 22466,41 | Электроэнергия |  |  | 3208,4 |  |
| Котельная «БСИ» | 1,59 | 1,53 | 3357,70 | Электроэнергия |  |  | 479,5 |  |
| 2031-2037 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 28,37 | 26,97 | 128859,12 | Электроэнергия |  |  | 18403,3 |  |
| Котельная «Авангардная» | 16,08 | 14,56 | 39674,42 | Электроэнергия |  |  | 5666,3 |  |
| Котельная №1 п. Надежный | 3,47 | 3,20 | 22466,41 | Электроэнергия |  |  | 3208,4 |  |
| Котельная «БСИ» | 1,59 | 1,53 | 3357,70 | Электроэнергия |  |  | 479,5 |  |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийный запас топлива отсутствует.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных муниципального образования «Город Удачный» используется электроэнергия.

виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива являются электроэнергия.

Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Электроэнергия |  |  |
| Марка топлива |  |  |  |
| Поставщик топлива |  |  |  |
| Способ доставки на котельную |  |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  |  |  |
| Периодичность поставки |  |  |  |

Преобладающий в городском округе, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива являются электроэнергия. На начало периода планирования использование электроэнергии на источниках тепловой энергии составляет 100% по 1 варианту и природного газа по 2 варианту.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Преобладающим видом топлива являются электроэнергия. На начало периода планирования использование электроэнергии на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование электроэнергии на источниках тепловой энергии составляет 100% по 1 варианту и природного газа по 2 варианту.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», система теплоснабжения является надежной.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

- Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ):

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0

=

где

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=1,0

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт):

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт=1,0

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Уровень резервирования составляет менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле

- Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S =0/1 = 0,0 [1 / (км * год)]

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет: до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

2. Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для:

= (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где:

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед), который составляет до 0,1% включительно- Кнед = 1,0;

- Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам Кп = 0,9.

- Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км = 0,8

- Показатель наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,9.

- Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист = 0,9

- Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист =

= 0,25*0,9+0,35*0,8+0,3*0,9+0,1*0,9 = 0,865

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 11.1. 1 – Критерии оценки готовности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Газовая котельная «Новый город» | Газовая котельная «Промзона» | Итого по системе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Характеристика источников теплоснабжения системы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование и адрес источника теплоснабжения (ТЭЦ, котельная) | - |  | Газовая котельная «Новый город» | Газовая котельная «Промзона» | г. Удачный |
| 2 | Средняя фактическая тепловая нагрузка за год (стр. 2.1 / стр. 2.2) | Гкал/час | Qi | 36,481 | 31,700 |  |
| 2.1. | Объем выработки тепловой энергии | Гкал | Qфакт | 144400,5 | 93687,69 |  |
| 2.2. | Количество часов отопительного периода за год | час | Tч | 6768 | 6768 |  |
| 3 | Наличие резервного электропитания | да/нет | Кэ | да | да |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Наличие резервного водоснабжения | да/нет | Кв | да | да |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Наличие резервного топливоснабжения | да/нет | Кт | да | да |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Отношение тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей, к расчетной тепловой нагрузке потребителей (стр. 6.1 / стр. 6.2*100) | % |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кб | 1 | 1 | 1 |
| 6.1. | Тепловая нагрузка, не обеспеченная мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей | Гкал/час |  | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час |  | 36,481 | 31,700 |  |
| 7 | Отношение резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов (стр. 7.1 / стр. 7.2*100) | % |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кр | 1 | 1 | 1 |
| 7.1. | Резервируемая расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час |  | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Сумма расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов | Гкал/час |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | КоткИТ | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Характеристика сетей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отношение протяженности ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, к суммарной протяженности тепловых сетей (стр. 8.2/стр. 8.1*100) | % |  | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 15,776 | 30,503 |  |
| 8.2. | Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, в двухтрубном исчислении | км |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (стр. 9.1 / стр. 8.1) | ед./км | Иотк | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии (аварий, инцидентов, перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя), причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Котктс | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Отношение недоотпуска тепла к фактическому отпуску тепла системой теплоснабжения (стр. 10.1/стр. 10.2*100) | % | Qнед | 0 | 0 |  |
| 10.1. | Недоотпуск тепла | Гкал |  | 0 | 0 |  |
| 10.2. | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения | Гкал |  | 126651,93 | 82172,37 |  |

Таким образом на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

- Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены какнадежные - при Ки = 0,5 и при значении Кэ =Кв =Кт = 1,0.

- Оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как надежные при 0,75 - 0,89.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 11.2.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 11.2.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

По представленным сведениям, от ООО «ПТВС», крупных аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные ненормативные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет: до 0,2 включительно- Котк тс = 1,0;

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для: = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

По критериям общей оценки готовности на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

= 0/1*100% = 0%

где:

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед), который составляет до 0,1% включительно- Кнед = 1,0.

Таблица 11.3.1 - Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рисунок 11.3.1 Интенсивность отказов

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Во 2 варианте варианта развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа) может быть предусмотрено строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Установка резервного оборудования

Во варианте развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения городского округа) установка резервного оборудования не предусмотрена.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В муниципальном образовании «Город Удачный» 4 источников теплоснабжения. Совместная их работа не предусматривается из-за их удаленности друг от друга.

Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков подземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

- соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками:

- для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м;

- для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м;

- для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м;

- для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м.

При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве.

Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Так как в настоящее время некоторые участки тепловой сети имеют высокую степень износа необходимо предусмотреть перекладку ветхих тепловых сетей

Организации, эксплуатирующие системы теплоснабжения, обязаны разработать Планы ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях на основании различных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения.

План ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях в системе теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный» приведен ниже.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

˗	Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов

˗	Выход из строя котельного оборудования

˗	Выход из строя насосов сетевой группы.

˗	Прекращение подачи электроэнергии.

Таблица 11.12.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Локальный | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Выход из строя котельного оборудования |  | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |

При авариях на котлоагрегатах – производится переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).

При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.

При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).

При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.

Таблица 11.12.2 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Удачный» предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (2 Вариант)

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - УО ООО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2168124,5 | 55583,7 | 1764843,0 | 347697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 55583,7 | 1820426,7 | 2168124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 2138492,1 | 55583,7 | 1749679,7 | 333228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 55583,7 | 1805263,4 | 2138492,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 2138492,1 | 55583,7 | 1749679,7 | 333228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 55583,7 | 1805263,4 | 2138492,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.01.01.001 | г. Удачный. Строительство объектов "Газификация г. Удачный". Строительство новых котельных - газовая котельная "Новый город" и газовая котельная "Промзона" | 3 553 800,8 | 1 998 015,8 | 1 555 785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 15163,3 | 29632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.02.001 | Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п.Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.». (проект концессионного соглашения) | 29632,4 | 0,0 | 15163,3 | 14469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству и реконструкции перевооружению.

Мероприятия схемы теплоснабжения определены в соответствии с инвестиционной программой УО ООО «ПТВС» на 2024-2037 годы и в качестве предлагаемых источников финансирования мероприятий предлагается:

- Газификация г. Удачный, строительство новых газовых котельных – котельная «Новый город» и котельная «Промзона». Источник финансирования – заемные средства;

- Реконструкция «Магистральные сети тепловые (п. Надежный. 98 231 509/УД1/002494) (М200) 1286п.м.» (проект концессионного соглашения). Источник финансирования - амортизационные отчисления;

- Ежегодный капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 7км.

Для компенсации затрат на строительство котельных планируется за счет тарифных источников (тарифной прибыли) полученной за счет экономии от перехода от электрической энергии в качестве топлива на природный газ, а также за счет сокращения эксплуатационных и операционных расходов.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2024 – 2037 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 12.4.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция(ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Электроэнергия (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 132906,94 | Электроэнергия | 18981,44 | 142,82 |
| Котельная «Авангардная» | 68875,83 | Электроэнергия | 9836,77 | 142,82 |
| Котельная №1 п. Надежный | 19616,41 | Электроэнергия | 2801,44 | 142,81 |
| Котельная «БСИ» | 7695,66 | Электроэнергия | 1099,06 | 142,82 |
| 2025-2030 год |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 128859,12 | Электроэнергия | 18403,34 | 142,82 |
| Котельная «Авангардная» | 39674,42 | Электроэнергия | 5666,26 | 142,82 |
| Котельная №1 п. Надежный | 22466,41 | Электроэнергия | 3208,45 | 142,81 |
| Котельная «БСИ» | 3357,70 | Электроэнергия | 479,53 | 142,82 |
| 2031-2037 годы |  |  |  |  |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 128859,12 | Электроэнергия | 18403,34 | 142,82 |
| Котельная «Авангардная» | 39674,42 | Электроэнергия | 5666,26 | 142,82 |
| Котельная №1 п. Надежный | 22466,41 | Электроэнергия | 3208,45 | 142,81 |
| Котельная «БСИ» | 3357,70 | Электроэнергия | 479,53 | 142,82 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Удачный» | 13554,1 | 1,90 | 2797,35 | 0,00014 | 1475,24 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона | 120,40 | 128859,12 | 0,212 |
| Котельная «Авангардная» | 51,60 | 39674,42 | 0,153 |
| Котельная №1 п. Надежный | 27,95 | 22466,41 | 0,159 |
| Котельная «БСИ» | 10,75 | 3357,70 | 0,062 |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжения электрокотельная, район Новый город | 300 | 6720 | 2016,00 |
| Теплоснабжения электрокотельная, район Новый город | 250 | 2330 | 582,50 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 200 | 5170 | 1034,00 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 150 | 10700 | 1605,00 |
| ГВС электрокотельная, район Новый город | 100 | 5500 | 550,00 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 426 | 9676 | 4121,98 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 219 | 7676 | 1681,04 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 250 | 3200 | 800,00 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 150 | 2400 | 360,00 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 100 | 2400 | 240,00 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 80 | 1500 | 120,00 |
| Теплоснабжение, район Промзона | 50 | 900 | 45,00 |
| ГВС, район Промзона | 150 | 1200 | 180,00 |
| ГВС, район Промзона | 100 | 1200 | 120,00 |
| ГВС, район Промзона | 80 | 800 | 64,00 |
| ГВС, район Промзона | 50 | 600 | 30,00 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 219 | 7,86 | 1,72 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 159 | 4,82 | 0,77 |
| Теплоснабжение, район Надежный (эл. кот. БСИ) | 219 | 3,54 | 0,78 |
| Теплоснабжение, район Надежный (эл. кот. БСИ) | 159 | 2,18 | 0,35 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 108 | 1,8 | 0,19 |
| Теплоснабжение, район Надежный | 50 | 4,2 | 0,21 |
| ГВС, район Надежный | 108 | 1,614 | 0,17 |
| ГВС, район Надежный | 80 | 4,6 | 0,37 |

- Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Удачный» не осуществляется.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Удачный» не осуществляется.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Удачный» не осуществляется.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании «Город Удачный» есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование организации | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Удачный» | 13554,1 | 1,90 | 2797,35 | 0,00014 | 1475,24 | 11,5 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

За прошедший год не проводилась реконструкция сетей.

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

За 2023 год не проводилась замена оборудования.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 12 лет (2021 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инфляция(ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовые модели (Вариант 1)

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 229094,85 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 | 194357,65 |
| Электрокотельная Фабрики №12 Г. Удачный, р-он Промзона |  | 132906,94 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 | 128859,12 |
| Котельная «Авангардная» |  | 68875,83 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 | 39674,42 |
| Котельная №1 п. Надежный |  | 19616,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 | 22466,41 |
| Котельная «БСИ» |  | 7695,66 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 | 3357,70 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 10897,40 | 11117,38 | 11341,75 | 11570,62 | 11804,06 | 12042,17 | 12285,05 | 12532,78 | 12785,46 | 13043,20 | 13306,09 | 13574,25 | 13847,76 |
|  | 01.07-31.12 | 10899,39 | 11119,37 | 11343,74 | 11572,61 | 11806,05 | 12044,16 | 12287,04 | 12534,77 | 12787,45 | 13045,19 | 13308,08 | 13576,24 | 13849,75 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 10897,40 | 11117,38 | 11341,75 | 11570,62 | 11804,06 | 12042,17 | 12285,05 | 12532,78 | 12785,46 | 13043,20 | 13306,09 | 13574,25 | 13847,76 |
|  | 01.07-31.12 | 10901,38 | 11121,36 | 11345,73 | 11574,60 | 11808,04 | 12046,15 | 12289,03 | 12536,76 | 12789,44 | 13047,18 | 13310,07 | 13578,23 | 13851,74 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,0091% | 0,0089% | 0,0088% | 0,0086% | 0,0084% | 0,0083% | 0,0081% | 0,0079% | 0,0078% | 0,0076% | 0,0075% | 0,0073% | 0,0072% |
| Сумма надбавки, руб |  | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 | 455883,08 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 10897,40 | 11123,47 | 11347,84 | 11576,71 | 11810,15 | 12048,26 | 12291,13 | 12538,87 | 12791,55 | 13049,29 | 13312,18 | 13580,33 | 13853,85 |
|  | 01.07-31.12 | 10905,36 | 11125,34 | 11349,71 | 11578,58 | 11812,02 | 12050,13 | 12293,01 | 12540,74 | 12793,42 | 13051,16 | 13314,05 | 13582,21 | 13855,72 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,027% | 0,027% | 0,026% | 0,026% | 0,025% | 0,025% | 0,024% | 0,024% | 0,023% | 0,023% | 0,022% | 0,022% | 0,022% |
| Сумма надбавки, руб |  | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 | 1367649,23 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 10897,40 | 11127,53 | 11351,90 | 11580,77 | 11814,21 | 12052,32 | 12295,19 | 12542,92 | 12795,61 | 13053,35 | 13316,24 | 13584,39 | 13857,91 |
|  | 01.07-31.12 | 10909,34 | 11129,32 | 11353,69 | 11582,56 | 11816,00 | 12054,11 | 12296,98 | 12544,72 | 12797,40 | 13055,14 | 13318,03 | 13586,19 | 13859,70 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,046% | 0,045% | 0,044% | 0,043% | 0,042% | 0,041% | 0,040% | 0,040% | 0,039% | 0,038% | 0,037% | 0,037% | 0,036% |
| Сумма надбавки, руб |  | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 | 2279415,38 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить ООО «ПТВС».

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить ООО «ПТВС».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить ООО «ПТВС».

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации муниципального образования

округа, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации городского округа, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В настоящее время на территории муниципального образования существует три теплоснабжающие организации ООО «ПТВС». Предприятия отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающей организации ООО «ПТВС».

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить ООО «ПТВС».

Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения ООО «ПТВС» охватывает территорию муниципального образования «Город Удачный». Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ООО «ПТВС», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования. Другим вариантом предусматривается строительство нового источника теплоснабжения.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Удачный» предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных

строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2024-2037гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрации на территории муниципального образования «Город Удачный» предусматривается 2 Варианта:

1 Вариант:

строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

- Вариант

Строительство новых котельных на природном газе взамен вывода котельных на электроэнергии из эксплуатации

строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

замена теплосетей, замена инженерного оборудования котельных

ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В муниципальном образовании закрытая система теплоснабжения.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

# ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# 1.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования «Город Удачный»

# 1.1 Общие положения

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих компаний. Организации осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивают и стремятся минимизировать экологические риски, наращивают инвестиции в природоохранные программы.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:

- снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

- недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

- сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

- рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

- В	соответствии	с	этими	целями	теплоснабжающие	организации	выделяют следующие приоритетные направления деятельности:

- управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

- экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

- управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- развитие программ по утилизации/обезвреживанию отходов производства;

- обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха.

Для решения указанной задачи:

- проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения;

- определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;

- определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;

- проведена оценка существующего состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

- определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения). При определении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические

- документы, в сфере экологии и природопользования:

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

При Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

Приказ Минприроды России от 11.08.2020 N 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» (утв. Госкомэкологией России 09.07.1999).

При выполнении разработки настоящих обосновывающих материалов использованы исходные данные из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения.

# 1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в проектах нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников тепловой энергии (мощности) с учетом изменений потребления топлива (исходя из фактических сведений по расходу топлива).

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) на предприятии осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Производственный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее - производственный контроль) проводится согласно требований ст. 20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.

Расчет объема валовых выбросов источников тепловой энергии осуществляется в соответствии с:

Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999;

Приказом Минприроды России от 11.08.2020 N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Значения суммарных годовых (валовых) выбросов определенного ЗВ из ИЗАВ (т/год) рассчитываются исходя из определенной на основании инструментальных методов средней мощности выброса ЗВ из конкретного ИЗАВ при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) работы ИЗАВ в данном режиме в течение года.

При использовании расчетных способов значения суммарных годовых (валовых) выбросов определяются исходя из расчетных средних за год значений выбросов (выделений) конкретного ЗВ (в г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, топлива, энергии или по выпущенной продукции, и наибольшей продолжительности (в часах) работы источника выделения или ИЗАВ в течение года или расхода сырья, материалов, топлива, энергии и выпущенной продукции за год.

Суммарный годовой (валовый) выброс ЗВ (т/год) определяется с учетом нестационарности выбросов ЗВ во времени, в том числе остановок на профилактический ремонт технологического оборудования и ГОУ.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта ОНВ.

Таблица 18.1.2.1. - Технические характеристики котельной 2023 году

| № пп | Адрес котельной | Котельные |  |  |  | Дымовая труба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Котлы |  |  | материал | Высота, м | Диаметр (внутренний), мм |  | Год ввода в эксплуатацию |
|  |  | Отопительная - О, Отопительно-производственная - О-П | № котла | Марка котла | Год установки |  |  | Устья | Основания |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18.1.2.2. - Валовые и максимальны разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2023 году

| № п/п | Производственный участок, цех |  | № источника | Категория объекта НВОС | Инградиенты |  | НДВ |  |  | Фактический выброс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок | Адрес |  |  | Наименование | Код | г/с | часы работы | т/кв | г/сек | часы работы | т/кв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица 18.1.2.3. - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Наименование котельной | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мусорный полигон ООО «Континент» |

Таблица 18.1.2.4. - Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществвприземномслоеатмосферноговоздуха |
| --- | --- | --- |

Таблица 18.1.2.5. - Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |

# 1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу зависит только от снижения расхода топлива, которое в свою очередь, зависит или от погодных условий (снижение температуры наружного воздуха), уменьшения заявленного объема потребления тепловой энергии или сокращения объектов теплопотребления.

# 1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Мероприятий, заложенных в рамках строительства новых теплоисточников и программы модернизации (перевооружения) основного оборудования на существующих теплоисточниках, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, достаточно для обеспечения требуемых экологических и санитарных норм.

# 1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Дополнительные инвестиции для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при текущей актуализации не предусмотрены.