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1402.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Удачный», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


1402.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


1412.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


1412.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует


1422.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


1432.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


1432.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади


1442.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


1472.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.


1492.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.


1522.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.



ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2037 год МО «Город Удачный», разработана на основании следующих документов: 

· Генерального плана МО «Город Удачный», разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

· Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

· Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
· и в соответствии с требованиями:

· Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО «Город Удачный». 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает: 

· паспорт схемы; 

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Удачный» и анализом существующих технических и технологических проблем; 

· цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

· перечень мероприятий по реализации схемы; 

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Удачный» 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Водный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Цели схемы

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 

· создание систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели

· оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО «Город Удачный»; 

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

· установка приборов учета; 

· подсчет запасов воды;

· проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ).
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
· создание современной коммунальной инфраструктуры МО «Город Удачный». Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг;
· снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;
· улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Удачный»;
· создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава МО «Город Удачный».

Общие сведения о МО «Город Удачный».
Удачный – город районного значения в Мирнинском районе. Географические координаты 67° с.ш., 114° в.д. Расположен в западной части Якутии  у самого Северного полярного круга (южнее на 13 км), в 527км к северу от районного центра – г. Мирный. Воздушным путем – 460км. 

Ближайшая железнодорожная станция (Лена) находится на расстоянии 1723 км, ближайшая пристань в г. Ленск удалена на расстоянии 771 км.

Аэропорт «Полярный» класса «В» - один из самых крупных в Якутии. Бетонная взлетно-посадочная полоса принимает самые современные самолеты. Регулярные авиационные линии связывают город с Москвой, Красноярском, Новосибирском, Мирным и другими городами страны.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Удачном является р. Сытыкан, которая  по классификации относится к источникам второго класса и может быть использована в питьевых целях после дополнительной очистки.
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ» 
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Удачный» и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В МО «Город Удачный» организовано централизованное водоснабжение от поверхностного водозабора с подачей воды как на хозяйственно-питьевые нужды населения так и на технические нужды объектов промышленности.

 Источником водоснабжения является водохранилище на р. Сытыкан. Система обеспечения водой г. Удачный включает в себя водозабор, обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды города и технические нужды промышленной зоны, водопроводные очистные сооружения производительностью 16000 м3/сут, насосную станцию II подъема, сети хозяйственно-питьевого и технического водопровода. 

С водозаборного узла, расположенного на Сытыканском водохранилище, исходная вода насосом насосной станции 1-го подъема (НС-I) подается по двум трубопроводам d 525 до колодца К-3, затем трубопроводы ответвляются и через колодец ВК-1 по подземному коллектору направляются на ВОС по двум трубопроводам d 273. Техническая (исходная) вода от колодца №3 под давлением подается на промышленную зону, где разбирается потребителями.

Система водоснабжения подразделяется на два вида:

1.  Хоз. питьевое водоснабжение.

Вода после очистки на ВОС аккумулируется в двух резервуарах V-5000 м3  и подается двумя насосами 1Д320-71 по напорным трубопроводам в коллекторе на электрокотельную «Авангардная» и жилой сектор мкр. Новый город, и по двум самотечным трубопроводам на насосную второго подъема, где аккумулируется в двух резервуарах V=700 м³ и далее подается насосам 1Д320-50 на промышленную зону и в пос. Надежный.

2. Технологическое водоснабжение.

Вода из реки Сытыкан забирается на водонасосной станции, далее вода подается по двум подземным водоводам до КП-3, где врезана отпайка на ВОС. После отпайки на КП-3 по подземному водоводу вода поступает на КП-4,  где врезана отпайка на электрокотельную №1 пос. Надежный. После КП-4 вода по подземному водоводу поступает на КП-5, где врезана отпайка на обогатительную фабрику №12. Далее вода по подземному водоводу поступает на 11-й энергоблок после по подземному водоводу на СБО (станция биологической очистки), затем по наружному трубопроводу поступает на электрокотельную БСИ.

Эксплуатацию систем водоснабжения в МО «Город Удачный» осуществляет предприятие ООО «ПТВС», осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, эксплуатацию систем водоснабжения многоцелевого назначения – население (питьевые и коммунальнобытовые нужды), объекты соцкультбыта, бюджетные организации и предприятия, водоотведения.
1.1.2. Описание территорий МО «Город Удачный», не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория МО «Город Удачный» на 97% обеспечена централизованным горячим и холодным водоснабжением. На территории МО «Город Удачный», не подключенными к централизованному горячему и холодному водоснабжению имеются единичные здания, расположенные на территории р-на Надежный индивидуальной, частной застройки.
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Систему централизованного горячего и холодного водоснабжения в МО «Город Удачный» образуют шесть технологических зон имеющих общий источник водоснабжения, но разделенную по районам:

- Первая технологическая зона охватывает территорию р-на «Новый город», в котором к системе горячего и холодного водоснабжения подключены - жилой фонд (все здания каменной постройки), предприятия общественного питания, административные здания, здания общественного назначения, здания школ, детских садов, котельные, производственные здания, больница, спортивные здания (бассейн, хоккейный корт). Вода подается хозяйственно-питьевого качества.

-  Вторая технологическая зона охватывает территорию р-на «Надежный», в котором к системе горячего и холодного водоснабжения подключены здания расположенные по улицам: 50 лет ЯАССР, 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Строителей, Мира, Амакинской, Айхальская, а именно - жилой фонд (здания каменной и деревянной постройки), магазины, гостиница «Вилюй», котельные и производственные здания, баня. Вода подается хозяйственно-питьевого качества.

- Третья технологическая зона охватывает территорию БСИ р-на «Надежный», в котором к системе холодного водоснабжения подключены здания производственного назначения. Вода подается технического качества. В данной технологической зоне используется только «Сытыканская» вода                                         

- Четвертая технологическая зона охватывает территорию р-на «Промзона», в котором к системе горячего и холодного водоснабжения подключены здания производственного назначения обогатительной фабрики. Вода подается хозяйственно-питьевого и технического качества.

- Пятая технологическая зона охватывает территорию 11 энергоблока р-на «Промзона», в котором к системе  холодного водоснабжения подключены здания производственного назначения обогатительной фабрики. Вода подается технического качества. 

Поселок «Полярный» не существует, снесен по программе сноса аварийного и ветхого жилья.
1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в МО «Город Удачный» отсутствует. Описание существующего положения в сфере водопроводно-коммунального хозяйства произведено на основании документации, предоставленной заказчиком, приводится ниже. 
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником водоснабжения МО «Город Удачный» является водохранилище на реке «Сытыкан».
Сытыканское водохранилище было построено в 1975 году для круглогодичного забора воды из реки Сытыкан для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По данным предоставленным Заказчиком, Сытыканский гидроузел в составе водоподпорной плотины имеет высоту 23,2 м мерзлотного типа, каменно-земляной с ядром из суглинка III класса и воздушно-замораживающей системой сезонного действия. Береговой водосброс предназначен для пропуска вод реки при наполнении водохранилища выше отметки 317.9 м БС.

Плотина гидроузла каменно-земляная, с ядром из суглинка и экраном. Пригружена диабазом, по температурному состоянию - мерзлая. Длина по гребню составляет 650 м, ширина гребня после отсыпки экрана со стороны верхового
откоса составляет 16-50 м. По гребню плотины проходит автодорога п. Полярный - г. Удачный с мостовым переходом через водосброс.

На верховом откосе на отметках 307,00 м БС и 313,00 м БС выполнены
бермы шириной 6,25 и 6,00 м соответственно. На низовом откосе имеется берма на отметке 310.5 м БС шириной 8.0 м. В настоящее время все бермы пригружены диабазом. Откосы укреплены каменной наброской из диабаза. Водонепроницеаемость плотины и основания обеспечивается мерзлотной завесой, состоящей из воздушных и жидкостных замораживаемых систем, и дополнительно экраном из  углинка со щебнем, отсыпанным на верховой откос по всей длине плотины.

Основной приток водохранилище получает за счет вод реки Сытыкан. Река Сытыкан является правым притоком реки Далдын с площадью водосбора 706 км2. По характеру питания относится к рекам Восточного-Сибирского типа с высоким весенним половодьем, летне-осенними паводками, низкой летней меженью и полным перемерзанием в течении зимнего периода. Водный режим р. Сытыкан^ несколько отличается от режима крупных рек данного района. На реке максимальные расходы и уровни воды могут наблюдаться и в период прохождения весеннего половодья, и в период летне-осенних паводков. Так. по данным Института «Якутниипроалмаз», высший уровень с отметкой 317.18 м БС за период наблюдений было отмечено 06.07.1973 г. во время прохождения дождевого паводка. Продолжительность и интенсивность подъема и спада уровней полностью определяется погодными условиями. В третьей декаде июня или в начале июля на р. Сытыкан наступает период летней межени, которая может прерываться дождевыми паводками. В период летней межени при малом количестве осадков может наблюдаться пересыхание реки на перекатах. В начале сентября наблюдается подъем уровней и расходов воды, вызванный осенними осадками. Осенний переходный период кратковременный, в это время происходит быстрое уменьшение расходов воды. Среднегодовой расход воды составляет 6,19 м3/сек, среднегодовой модуль стока - 8,05 л/ сек * км2.

Река Сытыкан отличается малой мутностью (средняя мутность менее 10 г/м3). Основными факторами, обуславливающими низкие значения мутности воды являются:
широкое
распространение
трудноразмываемых пород, сплошная залесенность водосбора, повсеместное распространение многолетней мерзлоты, прохождение основной доли стока в весенний период, когда почвенный покров находится в промерзшем состоянии.

Сытыканское водохранилище образовано плотиной на расстоянии 2 км от устья р. Сьпыкан, впадающего в р. Далдын на 77 км от устья. Объем полный - 32 млн. кум. м, объем полезный - 24 млн. куб.м, площадь зеркала - 5,7 кв.км, глубина наибольшая -17 м, средняя -7 м.

Район расположения гидроузла приурочен к зоне распространения
многолетнемерзлых пород, имеющих мощность до 500-600 м. Мощность деятельного слоя составляет 0,7-3,1 м. Грунтовые подмерзлотные воды сильно минерализованы и залегают на глубине 500-600 м. В теплый период года в деятельном слое накапливаются надмерзлотные талые воды типа «верховодки» с незначительным дебитом и распространением.

Вода в верхних слоях естественного основания находится в виде льда в форме прожилок, гнезд, линз.

Долина реки Сытыкан в створе плотины, в том числе и правобережная часть,
сложена горизонтально залегающими известняками с прослоями (линзами) мергеля и покровными суглинками. До строительства гидроузла породы были в многолетнемерзлом состоянии, за исключением подруслового талика. Последний имел ширину до 30 м, низ талика находился на отметке 290,00 м.

Общая классификация водного объекта в соответствии с ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов следующая:

•
Группа - поверхностные воды;

•
Тип - водоем;

•
Вид - водохранилище.

Гидроузел расположен на горно-равнинной реке Сытыкан, которая берет свое начало на Северо-Западе Якутии и впадает в реку Далдын. Длина реки Сытыкан составляет 84 км. а площадь водосбора 817 км2.

Долина реки Сытыкан на участке расположения гидроузла имеет корытообразную форму. Уклон левого склона - 0,04, правого - 0,18. Ширина русла реки в межень 18,0 м, в паводок - 36,0 м. Глубина реки колеблется от 2,3 м в межень, до 6,5 м в паводок. Ширина поймы реки от 120 до 200 м.

Река Сытыкан представляет собой водоток полуторного типа со средним уклоном русла за плотиной 0,009. Среднегодовой сток - 195 млн. м3, среднегодовой паводковый сток - 122 млн.м3. Объем весеннего половодья 1% обеспеченности - 158 млн. м3, 0,5% обеспеченности - 246 млн. м3.

Сроки прохождения паводка - 25.05 *10.06. Основная доля годового стока проходит весной: от 70% в средний год до 98% в маловодные годы. Зимой сток отсутствует. Гидрологические особенности р. Сытыкан установлены по реке аналогу. Питание реки смешанное, преобладает снеговое. Типовой график: высокое весеннее половодье (в последней декаде мая), низкая кратковременная летняя межень, летне-осенние дождевые паводки и полное прекращение поверхностного стока зимой, начиная с середины октября. Модуль стока составляет 5,5 л\сек*км ; площадь водосбора в створе плотины - 880 км2.

Параметры кривой обеспеченности расходов: коэффициент вариации Су = 0,34; коэффициент ассиметрии Cs = 2; среднемноголетний расход Q0 = 4,24 мЛсек.

Климат района расположения гидроузла суровый, резко-континентальный, с малым количеством осадков - 335 мм в год. Среднегодовая скорость ветра 2 м/с.

Средняя температура января «минус» 41,7°С при абсолютном минимуме - «минус» 65°С. Средняя температура июля +14,8°С при максимуме +35°С. Суточные амплитуды колебаний воздуха достигают 34°С. Продолжительность периода с отрицательными температурами 235 дней. Средняя годовая температура воздуха «минус» 13,2°С.

Испарение с водной поверхности составляет в среднем около 270 мм в год.

Водозаборные сооружения организованы на Сытыканском водохранилище. 

Станция береговая, заглубленного типа, введена в эксплуатацию 26 сентября 1976г. В 2007г. по проекту №006 ООО «АКВА-ЭКО» выполнены работы по реконструкции системы подачи воды.

Водозаборным устройством являются два двухсекционных раструбных водоприемника V типа, выполненных по типовому проекту 901-1-60.86. Все металлические конструкции водоприемников из низколегированной стали 09Г2, согласно таблице 50*СНиПII-23-81*. Подающие трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб Ду 500мм по ГОСТ 18599-2001. Водовод от водозабора проложен в две «нитки» из стальных электросварных труб, длина каждой 7408м, Ду800-250мм (Ду800-605м.п., Ду700 – 1957 м.п., Ду600-1846м.п., Ду250-3000м.п.). Подводящий водовод  к насосной станции проложен в две «нитки» из полиэтиленовых труб Ду500мм

Выше 20м от насосной станции имеется камера гидрогасителей. Гаситель гидравлического удара ГУ-200 (4шт).

 Вода от поверхностного водозабора насосами подается на ВОС а также по техническому трубопроводу в промышленную зону. 
Таблица 1.1.3.1 - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая организация
	Количество абонентов, чел

	
	
	2021 год

	Удачный
	ООО «ПТВС»
	140


Таблица 1.1.3.2 - Информация по источникам водоснабжения и насосному оборудованию ВЗУ и НС
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник
	Координаты/кадастровый номер

	Насосная станция первого подъёма с водозабором. г. Удачный, р. Сытыкан
	
	
	24 000
	
	2
	да
	ООО «ПТВС
	ООО «ПТВС
	14:16:000000:4163


Таблица 1.1.3.2 - Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	35

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПРВП 63/22,5
	63
	22,5
	15
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПРВП 63/22,5
	           63
	             22,5
	            15
	    765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПВП 250/28
	250
	28
	55
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПВП 250/28
	250
	28
	55
	765
	10


1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

С водозаборного узла, расположенного на Сытыканском водохранилище, исходная вода насосами НС-1 подается по двум трубопроводам D525 до камеры переключений К-3, где разделяется по двум трубопроводам D273, имеющим байпас, подается на ВОС.

Вода, подаваемая на станцию, усредняясь, поступает во входную камеру на барабанные сетки для предварительной очистки от крупной взвеси и плавающих веществ.

Профильтровавшись сквозь барабанные сетки, вода через   водослив попадает в сборный канал и, далее, по трубопроводу D523, в смеситель коридорного типа со временем пребывания в нем 11,7мин.

Из смесителя коридорного типа вода поступает во встроенный дырчатый смеситель. Время пребывания в нем - 32 сек. В дырчатом смесителе происходит смешение воды с коагулянтом (возможна подача соды при необходимости предварительного подщелачивания).

Для очистки входной камеры от заиления или при ремонтных работах предусмотрен пуск воды по обводному каналу: 1) D325, 2)D159.

При переливе выше датчика верхнего уровня вода сливается в трубу D426, расположенную в дырчатом смесителе.

После смесителя дырчатого типа в воду подается флокулянт и  по трубопроводу D532 подается на 6 контактных осветлителей, задвижки которых могут открываться и закрываться с гидропультов и диспетчерского пульта управления.

Промывная вода с контактных осветлителей собирается в буферные емкости, предназначенные для уменьшения сброса воды в канализационные сети.

На контактные осветлители подается холодная вода    с реагентами. В толще фильтрующей загрузки (горелая порода) вода окончательно освобождается от взвешенных частиц цветности и мутности.

Очищенная вода после контактных осветлителей(КО) собирается в "сборный" трубопровод D523 и по нему самотеком поступает в камеру переключений. В" сборный" трубопровод предусмотрен ввод соды для стабилизации воды и гипохлорита натрия для обеззараживания.

В резервуарах РХВ и РЧВ, емкостью 5000м3   каждый, обеспечивается контакт с гипохлоритом, хранение пожарного запаса воды и регулирование неравномерности водопотребления. 
Данные лабораторных анализов качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть МО «Город Удачный», не выявили превышение показателей нормы.
Таблица 1.1.4.2.1 - Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	Водопроводная очистная станция мкр. Новый город
	1981
	1
	16 000


Таблица 1.1.4.2.2 - Характеристика насосного оборудования очистных сооружений водоснабжения ОСВ
	Место расположения ОСВ
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, куб.м/час
	напор, м
	мощность, кВт

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110


Таблица 1.1.4.2.3 - Меры по утилизации промывных вод и осадков, образующихся при работе ОСВ
	Наименование ОСВ, месторасположение
	Меры по утилизации промывных вод и осадков

	Контактный осветлитель 1-6
	При промывке Контактного осветлителя первая часть воды (самая грязная) поступает в накопительную буферную емкость откуда по центральной канализационной сети поступает на КОС БО для очистки согласно ПДК. 

Вторая часть воды основной объем промывных вод поступает во вторую накопительную буферную емкость, от куда поступает в голову ВОС для повторной очистке до норм ПДК «Питьевой воды»  


Таблица 1.1.4.2.4. - Данные лабораторных анализов воды
	Наименование источника водоснабжения, его местоположение
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод

(соответствует ли СанПиН 2.1.3684-21, 

в случае несоответствия – указать показатели, 

по которым обнаружено превышение)

	
	
	


Водоочистная станция Удачнинского отделения ПТВС предназначена для очистки и обеззараживания воды используемой в питьевых целях МО «Город Удачный». В состав водоочистной станции входят: 

· здание ВОС с промывной башней (инв. № 950000104926);

· здание электролизной (инв. № 950000104927)

· насосная станция второго подъема (инв. № 950000104914);

· два резервуара чистой воды  (инв. № 950000104942, инв. № 950000104962);

· буферные емкости (инв. № 950000104537; инв. №  950000104013);

· камера хлопьеобразования (инв.№ 950000104036);

· склад соли (инв.№ 950000104929);

· здание насосной ВОС (инв. № 950000104928);

Объект введен в эксплуатацию в  1981г

На ВОС установлено основное оборудование: насосы подачи очищенной воды 5 шт., электролизёры 3шт., технологические насосы 18 шт., воздуходувки 3 шт., барабанные сетки 2шт., контактные осветлители 6 шт., растворные и расходные баки 11 шт.     В городе Удачный  находятся сети  водоснабжения, участвующие в оказании коммунальных услуг населению. В инвестиционную программу водоснабжения вошли затраты на техническое перевооружения по данному виду деятельности. Общая сумма запланированных затрат составляет 11552 тыс.руб ,что составляет 73,5% от ранее утвержденной инвестиционной программой . Уменьшении суммы техперевооружение сложилось в результате фактически выполненного техперевооружения за 2013 год в размере 3014 тыс.руб. (от утвержденной ИП 86,2%)  и утвержденного в  2014 году в сумме 2886 тыс.руб.( 43,9% от утвержденной ИП) по Удачнинскому ГОКу  В 2015год  запланирована сумма в  размере 5652 тыс.руб . по техперевооружению  согдасно  утвержденной ранее ИП. 

Вода от поверхностного водозабора, подаваемая на водопроводную очистную станцию, поступает во входную камеру на барабанные сетки (БСМ -1,5/1,9) для предварительной очистки от крупной взвеси и плавающих веществ. Вода фильтрованная через барабанные сетки может смешиваться с хлорной водой, вырабатываемой в электролизной из гипохлорита натрия (первичное хлорирование используется в зимний период), в смесителе коридорного типа встроенном во входную камеру, затем поступает в дырчатый смеситель, куда подается коагулянт. В качестве коагулянта используется 5% раствор сернокислого алюминия (СА, дозы 26-66 мг/дм³). Из дырчатого смесителя вода с СА перетекает самотёком в камеру хлопьеобразования (КХО, полезный объём – 530 м³). На выходе из КХО вводится 0,11% раствор флокулянта -  полиакриламид  катионного типа в микродозах 0,11-0,22 мг/дм³ (ПАА – «SPECFLOC» C-8030 AC). Растворы СА и ПАА приготавливаются в реагентном хозяйстве и дозируются насосами-дозаторами DME. 

Смешанная с реагентами вода фильтруется через загрузку (Кварцевый песок - Горелые породы) 6-ти контактных осветлителей (КО, общая площадь фильтрации 141 м2). Ежегодно до наступления паводка 1 контактных осветлителей перегружаются все остальные КО – догружаются  на 10%.

В качестве поддерживающих слоёв загрузки используется Кварцевый песок фракция 20÷40 мм Горелые породы

Промывные воды с КО собираются в 2 –е буферные емкости (объём каждой 200м³). Возможен возврат промывных вод из буферной емкости N2 в дырчатый смеситель. 

Очищенная от частиц цветности и мутности вода подвергается вторичному хлорированию в сборном трубопроводе (сюда же при необходимости стабилизации может подаваться раствор щелочного реагента – 2-3% сода кальцинированная, который готовится в реагентом хозяйстве, затем поступает в резервуары чистой воды. Из РЧВ самотеком поступает  на насосную станцию второго подъема и по нагнетательному трубопроводу в насосную станции ВОС вода подается  двумя насосамы (Д315-71) населению Нового города и котельную “Авангардная”. 

Технология применяемая для очистки и обеззараживания воды на водопроводных очистных сооружений полностью удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Показатели подаваемой воды приведены в таблице.
Таблица 1.1.4.2.4. - Нормативы органолептических свойств воды

	Показатели
	Единица измерения
	Методика КХА
	ПДК

	Запах, при 20 град С
	балл
	РД52.24.496-2005
	2

	Привкус
	балл
	РД52.24.496-2005
	2

	рН
	ед рН
	ПНДФ14 1:2:3:4 121-97
	6-9

	Цветность
	Град
	ГОСТ Р 52769-07
	20

	Мутность
	Мг/дм3
	ПНДФ14 1:2:4.213-05
	1,5

	Перманганатная окисляемость
	мгО/дм3
	ПНДФ14.1:2:4.154-99
	5

	Гидрокарбонаты
	мг/дм3
	ГОСТ Р52963-2008
	-

	Жесткость общая
	Градус жесткости
	ГОСТ Р52407-2005
	7

	Кальций
	мг/дм3
	ПНДФ14.1:1:2.95-97
	-

	Магний
	мг/дм3
	ПНДФ14.1:1:2.95-97
	

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72
	350

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	ГОСТ Р52964-2008
	500

	Аммиак и ион аммония (суммарно)
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82
	2

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82
	3

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	ГОСТ 18826-73
	45

	Железо общее
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72
	0,3

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	ГОСТ 18309-72
	3,5

	Фторид-ион
	мг/дм3
	ГОСТ 4386-89
	1,2-1,5

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2;4.254-09
	

	Алюминий (остаточный)
	мг/дм3
	ГОСТ 18165-89
	0,5

	Сухой остаток
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72
	1000
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Рисунок 1.1.4.2.1. - Справка визуальных наблюдений от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан
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Рисунок 1.1.4.2.2. - Протокол П-9 (МБ)  от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (1)
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Рисунок 1.1.4.2.3. - Протокол П-9 (МБ)  от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (2)
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Рисунок 1.1.4.2.4. - Протокол П-9 (МБ)  от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (3)
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Рисунок 1.1.4.2.6. - Протокол С-4 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан (1)
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Рисунок 1.1.4.2.7. - Протокол С-4 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан (2)
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Рисунок 1.1.4.2.8. - Справка С-4 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан
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Рисунок 1.1.4.2.9. - Протокол П-8 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (1)
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Рисунок 1.1.4.2.10. - Протокол П-8 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (2)
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Рисунок 1.1.4.2.11. - Протокол П-8 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС (3)
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Рисунок 1.1.4.2.12. – Справка П-8 от 19.12.2023 ПТВС Сытыкан, ВОС 

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть регулярно контролируется на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

· водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 

· жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

· окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 

· аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

· сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

· мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 

· цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

· железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

· кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

· азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

· фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения МО «Город Удачный» функционируют станция первого подъема (поверхностный водозабор) и станция второго подъема (повысительная станция), а также насосные агрегаты водопроводных очистных сооружений.
Таблица 1.1.4.3.1 - Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	30

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ЦН 1000-180-3
	1000
	180
	630
	2920
	35

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПРВП 63/22,5
	63
	22,5
	15
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПРВП 63/22,5
	63
	22,5
	15
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПВП 250/28
	250
	28
	55
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	ПВП 250/28
	250
	28
	55
	765
	10

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	24А 18х1
	1200
	45
	250
	0
	95


Таблица 1.1.4.3.2 - Характеристика насосного оборудования очистных сооружений водоснабжения ОСВ
	Место расположения ОСВ
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, куб.м/час
	напор, м
	мощность, кВт

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110

	Насосная станция ВОС
	1Д320-71
	320
	71
	110


Насосы станции первого подъема имеют удовлетворительное техническое состояние, своевременно осуществляется текущий и капитальный ремонт.

На насосной станции ВОС,  при подаче населению давление изменяется по временному графику, четыри насоса оборудованы преобразователем частоты с уставками регулирования давления (16 уставок) по времени суток
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Для оптимизации энергопотребления возможно проведение мероприятий, приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Помимо насосных станций 1-го и 2-го подъема, в МО «Город Удачный» других насосных станций не предусмотрено.
Оборудование насосных станций находится в рабочем состоянии.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчетный период.

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной воды в сети города. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:
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где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

· переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
· регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Таблица 1.1.4.3.3. - Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС – 2021 г.

	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято (перекачено) воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	Насосная станция первого подъёма с водозабором
	3229462,24
	4208107,84
	0,7674


Таблица 1.1.4.3.4. - Методы снижения энергопотребления насосных систем

	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 - 60%

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 - 30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 - 20%

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 - 3%

	Замена насосов на более эффективные
	1 - 2%


Насосы предназначены для подъема питьевой воды с целью осуществления, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения грунтовых и пластовых вод с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 — 9,5, с температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.4.3.5. - Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода.
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса.
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб.
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса).
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Сети холодного водоснабжения выполнены в однотрубном исполнении. Способ прокладки – Подземный коллектор и надземный. Трубопроводы сетей холодного водоснабжения стальные, общей протяжённостью 42,021 км. Хозяйственно-питьевой водопровод совмещен с противопожарным, на котором установлены пожарные гидранты. Часть сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, износ составляет по трубопроводам 40-51%/
Существующие водопроводные сети обслуживаются ООО «ПТВС».

Снабжение абонентов холодной технической водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории МО «Город Удачный» на многих участках не являются кольцевыми, что снижает надежность водоснабжения города.
Таблица 1.1.4.4.1. - Характеристика существующих водопроводных сетей 
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Всего
	42,021
	
	
	
	
	
	

	Район Новый город
	11,078
	
	
	
	
	
	

	Сети водоснабжения протяженностью 541 м
	0,54
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1985
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 341 м
	0,34
	50
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 193 м
	0,19
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 169 м
	0,17
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 69 м
	0,07
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 131 м
	0,13
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 95 м
	0,10
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1987
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 385 м
	0,39
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1985
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 158 м
	0,16
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1985
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 711 м
	0,71
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 299 м
	0,30
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 629 м
	0,63
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 629 м.
	0,63
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 55 м
	0,06
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 251 м
	0,25
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 523 м
	0,52
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 283 м
	0,28
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 445 м
	0,45
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 248 м
	0,25
	50
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1991
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 326 м
	0,33
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1994
	40-51

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104936
	0,55
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1993
	40-51

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104937
	0,40
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1993
	40-51

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104938
	0,62
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1993
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 267 п.м.
	0,27
	300
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1981
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 301 п.м.
	0,30
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1989
	40-51

	Сети водоснабжения, совмещенные протяженностью 365 п.м.
	0,37
	250
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1979
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 372 п.м.
	0,37
	300
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1981
	40-51

	Магистральные сети водоснабжения протяженностью 317 п.м.
	0,39
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Магистральные сети водоснабжения протяженностью 643 п.м.
	0,64
	150
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Магистральные сети водоснабжения протяженностью 682 п.м.
	0,68
	100
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1990
	40-51

	Сети водопроводные инв. №950000104949
	0,52
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1999
	40-51

	Район Промзона
	18,98
	
	
	
	
	
	

	Магистральный водовод от ВК-1 до ВОС протяженностью 69 п.м.
	0,14
	250
	Сталь
	надземный
	
	1976
	40-51

	Сети водопроводные ВОС протяженностью 1400 п.м.
	1,40
	300
	Сталь
	надземный
	
	1982
	40-51

	Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м.
	0,17
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1992
	40-51

	Водовод свежей воды фабрики №11 инв. № 4066336
	14,11
	300
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1974
	40-51

	Сети водоснаюжения инв. №950000104954
	0,93
	200
	Сталь
	надземный
	
	1978
	40-51

	Сети водоснаюжения инв. №950000104957
	0,78
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1980
	40-51

	Сети водоснаюжения инв. №950000104959
	0,93
	200
	Сталь
	Подземный коллектор
	3
	1980
	40-51

	Сети БСИ
	5,507
	
	
	
	
	
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 887 м
	1,08
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1976
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 748 м
	0,75
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1979
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 576 м
	0,58
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1974
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 902 м
	0,90
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1974
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 450 м
	0,45
	100
	Сталь
	надземный
	-
	1976
	40-51

	Сети водоснабжения протяженностью 1747 м
	1,75
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1979
	40-51

	Район Надежный
	6,456
	
	
	
	
	
	

	Магистральные сети водопроводные протяженностью 858 п.м.
	0,86
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1990
	40-51

	Сети водопроводные протяженностью 116 п.м.
	0,12
	250
	Сталь
	надземный
	-
	1975
	40-51

	Сети водопроводные
	0,49
	100
	Сталь
	надземный
	-
	1982
	40-51

	Сети водопроводные протяженностью 286 п.м.
	0,29
	114
	Сталь
	надземный
	-
	1982
	40-51

	Сети водопроводные внутриплощадочные инв. №950000104932
	0,55
	200
	Сталь
	надземный
	-
	1996
	40-51

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104935
	0,41
	80
	Сталь
	надземный
	-
	1977
	40-51

	Сети ТВК (Сети водоснабжения) инв. №950000104944
	0,74
	100
	Сталь
	надземный
	-
	1989
	40-51

	Магистральный водовод инв. №950000104947
	1,36
	200
	Сталь
	надземный
	-
	1984
	40-51

	Водовод он НС-2 до мкр. Надежный инв. №950000104948
	1,65
	150
	Сталь
	надземный
	-
	1989
	40-51


Таблица 1.1.4.4.2. - Данные об инцидентах на водопроводных сетях
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	
	
	2019 год
	2020 год

	1
	Инциденты на водопроводных сетях (ед)
	-
	-

	2
	Удельное количество отказов на сетях водопровода (ед/км в год)
	-
	-


На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, пожарные гидранты и т.п.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета срока эксплуатации:

· срок службы стальных труб принимается 20 лет,

· срок службы чугунных и пластиковых труб – 50 лет,

· бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ, но из-за большой протяженности ветхих и аварийных сетей работ по замене сетей за счет средств предприятий и местного бюджета недостаточно. 
Чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, связанные с эксплуатацией металлических трубопроводов.

На трубопроводах из полимерных материалов не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики трубопроводов из таких материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Используемая при этом запорно-регулирующая арматура (задвижки и пожарные гидранты) также отвечает стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»..

Установленный режим негативно влияет не только на состояние водовода, но и на работоспособность и долговечность эксплуатации насосов и на качество воды.
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов МО «Город Удачный», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

По состоянию на 2024 г. в системе водоснабжения МО «Город Удачный» имеются следующие проблемы:

- Износ насосов дозаторов  на ВОС;

- Использование устаревших расходомеров на контактных осветлителях;

- Отсутствие бесперебойных источников питания на АСУТП.
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение в МО «Город Удачный» организовано по открытой схеме:

· мкр. Новый город организованно по открытой системе, источник э/к Авангардная;

· мкр Промзона организованно по открытой системе, источник э/к Фабрики №12;

· ГВС по п. Надежный организованно по открытой системе, источник э/к п. Надежный №1;

· ГВС по мкр Промзона БСИ п. Надежный отсутствует.

Теплопотребление города определено на расчетные параметры ТСН 23-343-2002 РС (Я).

· температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --51ºС

· средняя температура за отопительный период -17.3ºС

· продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 11258/285

· поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 11413/298

· детские дошкольные учреждения -11711/298

Температура воздуха внутри помещений: 

· 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.

· 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Источниками теплоснабжения населения и предприятий города служат котельные, снабженные водогрейными котлами. В УО ПТВС имеется пять электрокотельных осуществляющих теплоснабжение жилой и промышленной групп. 

Установленные котлы изготавливаются заводом ЗСТЭМИ-2 г. Братск. Марка котлов - КЭВ (котел электродный водогрейный), единичной мощностью 2,5; 4; 6; 10 МВт. Вода, проходящая через котел, является проводником тока, в результате прохождения тока температура воды в котле повышается. Температурный график работы котлов 90/70˚С.

От  энергоблока (эл/к «Авангардная») осуществляется теплоснабжение первой жилой группы мкр. Новый город, и горячее водоснабжение микрорайона Новый город. 

От электрокотельной фабрики №12  получают тепло промышленные объекты Промзоны  и 2-3 жилая группа Нового города. 

Электрокотельная №1 поселка Надежный снабжает теплом поселок Надежный. Энергоблок БСИ (блок строительной индустрии) работает только в зимний период и снабжает теплом промышленную площадку поселка Надежный.

Электрокотельная  фабрики  №11 осуществляет теплоснабжение карьера и рудника «Удачный», здание АБК рудника.

На электрокотельных установлены баки - акуммуляторы горячей воды. В случае погашения электроэнергии сетевые насосы включаются от резервных источников питания (дизельные электростанции; ПАЭС-2500) и осуществляется циркуляция теплой воды из баков-аккумуляторов, что существенно увеличивает жизнестойкость системы теплоснабжения. 
Износ сетей теплоснабжения составляет 60-80%. Крайне негативная тенденция износа наметилась в сетях ГВС по мкр. Новый город. Износ установленного оборудования составляет 40-50%. Котловое оборудование изношено на 60%.

Основные характеристики источников теплоснабжения

Энергоблок (эл/к «Авангардная»):

 В котельной установлено: 6 котлов ЗСТЭМИ-2, напряжением 10 кВ, общей мощностью 51,6 Гкал/час.  

Электрокотельная ф№12:








 В котельной установлено:  14 котлов ЗСТЭМИ-2,
напряжением 10кВ, общей мощностью 120,4 Гкал/час.  

Электрокотельная №1 р-на Надежный:

В котельной установлено 10 котлов разной мощности: 5 котлов ЗСТЭМИ-2, единичной мощностью 2,5 МВт, напряжением 6 кВ, и  5 котлов ЗСТЭМИ-2,  напряжением 6 кВ, мощностью 6 МВт, общей мощностью 27,95 Гкал/час.

Элекрокотельная ф№11:

В котельной установлено 7 котлов разной мощности: 5 котлов ЗСТМИ-2 мощностью 6МВт,  напряжением 6кВ и 2 котла мощностью 2,5 МВт, которые на данный момент выведены из эксплуатации, оборудование находится на консервации. Общая мощность составляет 25,75 Гкал/час. 

Энергоблок  БСИ- промышленная зона поселка Надежный:

В котельной установлено 5 котлов: 2 котла ТЗиЭК мощностью 2,5 МВт и 3котла ЗСЭТМИ-2 напряжения 6кВ, мощностью 2,5 МВт, общей мощностью 10,7 Гкал/час.
Все котельные предназначены для подачи тепла и горячей воды жителям и предприятиям города, кроме котельной БСИ (нет ГВС), на летний период котельная прекращает работу.

Характеристика сетей  теплоснабжения

Общая протяженность существующих сетей теплоснабжения, находящихся на обслуживании предприятия  – 92,558 км. в т.ч.:

Микрорайон Новый город:     протяженность сетей теплоснабжения – 21,918 км, в т.ч.:

 -  трубы диаметром до 100 мм включительно – 3,664 км, от 100 мм до 200 мм – 7,114 км, свыше 200 мм –11,4 км.

 - трубопроводы отопления – 12,998 км; трубопроводы ГВС – 8,920 км; 

   Средний срок эксплуатации около 18 лет, нормативный – 10 лет. На сетях  смонтировано 377 задвижек.

Поселок Надежный:   протяженность сетей теплоснабжения – 3,884  км, в т.ч.:

- трубы диаметром до 100 мм – 1,45 км, от 100 мм до 200 мм   – 2,394 км, от 200мм и выше -0,08 км

Средний срок эксплуатации около 15 лет, нормативный – 10 лет.

На сетях  смонтировано 248 задвижки.

Промзона

Электрокотельная ф 12:  протяженность сетей теплоснабжения – 44,326 км, в т.ч.:

- трубопроводы отопления -35,848 км; трубопроводы ГВС – 8,478 км.

-трубы диаметром до 100мм включительно- 5,0км, от 100мм до200мм включительно-15,4км, от 200мм и выше- 25,7км.    На сетях смонтировано 367 задвижек.

Электрокотельная ф№11:  протяженность сетей теплоснабжения – 8,964 км в т.ч.:

-трубопроводы отопления -8,964 км, трубы диаметром до100мм -2,396 км, от100 до200мм – 4,558 км, от 200 и выше – 1,98 км. 

Промзона Надежного:  протяженность сетей теплоснабжения 7,514 км.:

- трубы диаметром до 100мм- 3,03 км, от 100мм  до 200мм – 3,396км, от 200мм и выше-1,088км. На сетях смонтировано 365 задвижек.
1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 
Территория МО «Город Удачный» относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:

обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; снижать до минимума тепловые потери тру-бопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.

В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектиро-ванию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. 

Пассивный способ инженерной тепловой защиты не всегда является оптимальным для решения вопросов защиты многолетнемерзлых грунтов. Для повышения устойчивости линейных объектов (трубопроводов холодного и горячего водоснабжения) транспортирующих жидкие среды в условиях распространения многолетне-мерзлых грунтов рекомендуется использовать технические средства активной термостабилдизации.

Наиболее эффективными являются двухфазные стабилизаторы ТСГ-1, ТСГ-4, ТСГ-1П, ТМД-4, ТМД-5,ТМД-5М, ТСГ-6, ТГС, ДОУ1, которые позволяют существенно увеличить несущую способность опор трубопроводов  в засоленных грунтах (до 1,5-1,7 раза для наиболее эффективных двухфазных термосифонов).

Особое значение имеет организация устройств сигнализации о порывах и утечках для предотвращения подмыва и промыва мерзлотных грунтов. Данное мероприятие может быть организовано на основании пунктов учета давления в контрольных точках трубопроводов. При наличии данных о величине падения давления свыше нормируемой величины (0,3-0,5 кгс/см2), модем GSM или аналогичное оборудование может в оперативном режиме оповещать диспетчерский пункт о аварии на контролируемом участке.

Для обеспечения бесперебойной работы водопроводной сети и борьбы с утечками воды необходимо соблюдение следующих условий.

Сеть должна быть закольцована, тупиковые линии могут сохраняться только в виде исключения.

На сети должны быть установлены в необходимом количестве:

а) задвижки для выделения отдельных участков сети на время ремонта или при повреждении. Они устанавливаются в колодцах, желательно на пересечении линий. К задвижкам должен быть обеспечен свободный доступ;

б) вантузы, служащие для выпуска воздуха из сети. Они ставятся на самых высоких точках сети, а также в верхних точках профиля труб;

в) предохранительные клапаны для предотвращения гидравлических ударов в сети;

г) на водоводах при наличии стальных труб должны быть врезаны специаль-ные штуцера для измерения давления.

Примечание. Места установки колодцев с задвижками, вантузами и предохра-нительными клапанами определяются техническим проектом.

Кроме того, на сети должны быть установлены пожарные гидранты на рассто-янии один от другого, не превышающем 100 м;

д) водопроводная сеть и вся сетевая арматура должны содержаться в образ-цовом техническом и санитарном состоянии.
1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все существующие объекты и сооружения системы водоснабжения принадлежат на праве собственности УО ООО ПТВС.
1.1.7 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:

Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов;

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст.4701; 2016, N 13, ст.1827; N 51, ст.7397).

2. Рекомендовать органам, уполномоченным на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

2. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).

Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или города, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

4. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил):

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

5. Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.

6. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.

7. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 5 настоящих Правил, за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:

· нефтепродукты - не более 3 мг/дм;

· фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;

· железо - не более 3 мг/дм;

· медь - не более 0,1 мг/дм;

· алюминий - не более 1 мг/дм;

· цинк - не более 0,5 мг/дм;

· хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;

· никель - не более 0,1 мг/дм;

· кадмий - не более 0,005 мг/дм;

· свинец - не более 0,01 мг/дм;

· мышьяк - не более 0,01 мг/дм;

· ртуть - не более 0,0001 мг/дм;

· ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.

Определение значения концентраций указанных веществ осуществляется по валовому содержанию соответствующего вещества в натуральной пробе сточных вод.

8. К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или города, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или города, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

9. Сбор сведений об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, с использованием данных коммерческого учета сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляемого в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

При определении объема поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения), указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящих Правил, учитывается весь объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) таких сточных вод, в том числе объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, определение соответствия показателей состава сточных вод, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил, показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, осуществляется по результатам анализов не менее 12 проб сточных вод, отобранных организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в течение 12 календарных месяцев подряд, предшествующих календарному месяцу, в котором в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представляются сведения о соответствии объема сточных вод, принимаемых в соответствующую централизованную систему водоотведения, объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (не менее одного раза в каждом из календарных месяцев, при этом разница между датами отбора проб должна составлять не менее 15 календарных дней), на основании актов отбора проб сточных вод и протоколов исследований отобранных проб сточных вод по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил. При этом отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод осуществляются в соответствии с положениями раздела IV Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

10. В случае если отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется при проектировании или строительстве объектов централизованной системы водоотведения (канализации), определение объема сточных вод, принимаемых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается или осуществляется на территории такого поселения или города, условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, схеме водоснабжения и водоотведения и документах территориального планирования такого поселения или города.

11. Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также сведения об осуществлении или о неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов).

12. В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или в случае если в течение 3 календарных лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в порядке, предусмотренном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Система централизованного водоснабжения МО «Город Удачный» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения города разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы МО «Город Удачный» являются: 

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
· улучшение экологической обстановки;

· повышение надежности водоснабжения;

· экономия электроэнергии.

Целевые показатели: 

Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

· постоянный контроль качества воды после водоподготовки; 

· своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

· при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
· при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
· внедрение системы диспетчеризации
Показатели качества обслуживания абонентов:
· реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

· увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

· сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

· замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

· использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

· прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения; 

· прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.
 В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения МО «Город Удачный».
Таблица 1.2.1.1 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения 
	Группа
	Целевые показатели на 2021 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,%
	

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,%
	

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	19

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	40-51

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	82

	
	промышленные объекты
	84

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	81

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	-

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВтч/м3
	0,13

	
	
	на подачу –кВтч/м3
	0,37


1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО
Водоснабжение МО «Город Удачный» имеет сложившуюся структуру. Источник водоснабжения- поверхностный имеет достаточный объем для обеспечения водой населения и промышленности. Качество воды подаваемой на очистку не имеет превышений по загрязняющим веществам не позволяющее проводить экономически целесообразную очистку (фенолы, нефтепродукты, ионы тяжелых металлов, цианиды, пестициды ).

Согласно информации предоставленной ресурсоснабжающей организацией, основной проблемой эксплуатации объектов ВКХ является сооружений, оборудования, магистральных трубопроводов. Исходя из сложившейся ситуации в  данной сфере имеет место определения приоритетного сценария развития как модернизация объектов ВКХ с проведением капитальных ремонтов и реконструкций.

При проведение работ по реконструкции объектов ВКХ следует учитывать:

· для магистральных и разводящих трубопроводов, замена материала труб  на ПНД или стеклопластик;

· для насосных станций замена двигателей насосных агрегатов на более энергоемкие аналоги, использование регуляторов частоты;

· для резервуаров и накопителей чистой воды, покрытие внутренней поверхности композитными эпоксидными составами для защиты от коррозии и вторичного загрязнения питьевой воды;

· организация диспетчерского пункта с контролем работы приборов учета абонентов, работы всех насосных агрегатов системы ВКХ,  автоматическая регистрация показателей  давления, температуры, остаточного хлора в подаваемой потребителям воде. 

Согласно данных генерального плана и паспорта СЭР до 2017 г. имеется возможность строительства домов индивидуальной жилой застройки, окончание строительства двух 5-ти этажных домов в районе школы №19 мкр. «Новый город», позволяет определить второе направление развития системы ВКХ, как строительство сетей для подключения новых потребителей. В остальных районах МО «Город Удачный» новое строительство  жилых или промышленных объектов не планируется.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 140-180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).
Действующие нормативы удельного водопотребления населения: постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.10.2012 № 466 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

· gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

· N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки МО;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории МО «Город Удачный» составляют:

· для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

· для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды не выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс потребления холодной воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Всего
	4840854,33
	9282,54
	11139,04
	649,78
	257,85


1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды 
	Населенный пункт
	Подача воды 2021 год, м3/год

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	г.Удачный (мкр Новый город, п.Надежный, район промзона)
	1 859 427,107
	621 870,241
	1 962 325,69


1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов МО «Город Удачный» (пожаротушение, полив и др.)
Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс потребление холодной воды МО «Город Удачный»
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	2389657,21
	
	
	
	

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36

	6
	Население
	470054,96
	1287,82
	1545,39
	90,15
	35,77

	7
	Бюджетные организации
	35531,30
	97,35
	116,82
	6,81
	2,70

	8
	Прочие потребители
	32260,60
	88,39
	106,06
	6,19
	2,46

	9
	Производственные  потребители
	323248,65
	
	
	
	

	10
	Собственное потребление организации
	345494,68
	946,56
	1135,87
	66,26
	26,29

	11
	Потери
	215172,14
	589,51
	707,42
	41,27
	16,38

	12
	Итого
	1452729,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ГВС
	
	
	
	
	

	1
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	449301,96
	1230,96
	1477,16
	86,17
	34,19

	3
	Бюджетные организации
	13701,77
	37,54
	45,05
	2,63
	1,04

	4
	Прочие потребители
	11040,25
	30,25
	36,30
	2,12
	0,84

	5
	Производственные  потребители
	140320,01
	384,44
	461,33
	26,91
	10,68

	6
	Собственное потребление организации
	7506,25
	20,57
	24,68
	1,44
	0,57

	7
	Потери
	621870,24
	1703,75
	2044,50
	119,26
	47,33

	8
	Итого
	1243740,48
	3407,51
	4089,01
	238,53
	94,65

	1
	Техническая вода
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	4308264,64
	11803,46
	14164,16
	826,24
	327,87

	3
	Из поверхностных источников
	4308264,64
	11803,46
	14164,16
	826,24
	327,87

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	134340,89
	368,06
	441,67
	25,76
	10,22

	5
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Бюджетные организации
	2271,90
	6,22
	7,47
	0,44
	0,17

	7
	Прочие потребители
	10804,66
	29,60
	35,52
	2,07
	0,82

	8
	Производственные  потребители
	1788850,77
	4900,96
	5881,15
	343,07
	136,14

	9
	Собственное потребление организации
	160398,36
	439,45
	527,34
	30,76
	12,21

	10
	Потери
	47718,26
	130,73
	156,88
	9,15
	3,63

	11
	Итого
	2144384,84
	5875,03
	7050,03
	411,25
	163,20

	1
	Всего
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	4308264,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из поверхностных источников
	4308264,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	165307,57
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36

	6
	Население
	919356,93
	2518,79
	3022,54
	176,32
	69,97

	7
	Бюджетные организации
	51504,97
	134,89
	161,86
	9,44
	3,75

	8
	Прочие потребители
	54105,50
	118,63
	142,36
	8,30
	3,30

	9
	Производственные  потребители
	2252419,43
	5285,40
	6342,48
	369,98
	146,82

	10
	Собственное потребление организации
	513399,29
	1406,57
	1687,89
	98,46
	39,07

	11
	Потери
	837042,39
	2293,27
	2751,92
	160,53
	63,70

	12
	Итого
	4840854,33
	9282,54
	11139,04
	649,78
	257,85
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Рисунок 1.3.3.1 - Структура годового расхода воды МО «Город Удачный» ХВС
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Рисунок 1.3.3.2 - Структура годового расхода воды МО «Город Удачный» ГВС 
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Рисунок 1.3.3.3 - Структура годового расхода воды МО «Город Удачный». Техническая вода

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение организаций, противопожарные нужды МО «Город Удачный», полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Таблица 1.3.3.3 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Потери
	837042,39
	2293,27
	2751,92
	160,53
	63,70


По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды не выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением воды 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	МО «Город Удачный»

	Население 
	919356,93
	2518,79
	3022,54
	176,32
	69,97


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
В МО «Город Удачный»учет воды частично ведется по приборам учета.  На территории МО «Город Удачный» общедомовые приборы учета холодной и горячей воды установлены на 35-ти многоквартирных жилых дома в р-не «Но-вый город» и 38-ми жилых дома в р-не «Надежный».
Таблица 1.3.5.1 - Оснащенность приборами учета воды
	Наименование показателя
	Подлежит оснащению приборами учета
	Фактически оснащено приборами учета

	-
	-
	-


Таблица 1.3.5.2 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения.

	Объект
	Марка прибора учета

	Насосная станция первого подъема р. Сытыкан
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 12

	Водоочистная станция
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11


Таблица 1.3.5.3 - Планы по установке приборов учета воды на ВЗУ
	Место установки
	Дата установки

	
	


1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Город Удачный»
Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. водоснабжение. наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

· на хозяйственно-питьевые нужды;

· на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

· на производственно-технические цели;

· на пожаротушение.
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:
Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

· Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности МО, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 1.3.6.2 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2037 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Итого
	4840854,33
	13262,61
	15915,14
	928,38
	368,41
	4995876,07
	13687,33
	16424,80
	958,11
	380,20
	5296206,03
	14510,15
	17412,18
	1015,71
	403,06


1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 14510,15 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 14510,15= 17412,18 м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.
На расчётный срок: Qрист.=[ 17412,18/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 728,32 м3/час.
Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 728,32 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей МО «Город Удачный» отсутствует.
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2037 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1452729,01
	3980,08
	4776,10
	278,61
	110,56
	1493632,06
	4092,14
	4910,57
	286,45
	113,67
	1573396,07
	4310,67
	5172,81
	301,75
	119,74

	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1243740,48
	3407,51
	4089,01
	238,53
	94,65
	1268239,98
	3474,63
	4169,56
	243,22
	96,52
	1301965,62
	3567,03
	4280,43
	249,69
	99,08

	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2144384,84
	5875,03
	7050,03
	411,25
	163,20
	2234004,02
	6120,56
	7344,67
	428,44
	170,02
	2420844,34
	6632,45
	7958,94
	464,27
	184,23

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	4840854,33
	13262,61
	15915,14
	928,38
	368,41
	4995876,07
	13687,33
	16424,80
	958,11
	380,20
	5296206,03
	14510,15
	17412,18
	1015,71
	403,06


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Территориальный перспективный баланс потребления питьевой, технической воды 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2037 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	г.Удачный (мкр Новый город, п.Надежный, район промзона)
	4840854,33
	13262,61
	15915,14
	928,38
	368,41
	4995876,07
	13687,33
	16424,80
	958,11
	380,20
	5296206,03
	14510,15
	17412,18
	1015,71
	403,06


1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из поверхностных источников
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Из подземных источников
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	2389657,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36

	6
	Население
	470054,96
	1287,82
	1545,39
	90,15
	35,77
	493557,71
	1352,21
	1622,66
	94,65
	37,56
	542913,48
	1487,43
	1784,92
	104,12
	41,32

	7
	Бюджетные организации
	35531,30
	97,35
	116,82
	6,81
	2,70
	37307,86
	102,21
	122,66
	7,15
	2,84
	41038,65
	112,43
	134,92
	7,87
	3,12

	8
	Прочие потребители
	32260,60
	88,39
	106,06
	6,19
	2,46
	33873,63
	92,80
	111,37
	6,50
	2,58
	37260,99
	102,08
	122,50
	7,15
	2,84

	9
	Производственные  потребители
	323248,65
	885,61
	1062,74
	61,99
	24,60
	339411,08
	929,89
	1115,87
	65,09
	25,83
	373352,19
	1022,88
	1227,46
	71,60
	28,41

	10
	Собственное потребление организации
	345494,68
	946,56
	1135,87
	66,26
	26,29
	345494,68
	946,56
	1135,87
	66,26
	26,29
	345494,68
	946,56
	1135,87
	66,26
	26,29

	11
	Потери
	215172,14
	589,51
	707,42
	41,27
	16,38
	213020,42
	583,62
	700,34
	40,85
	16,21
	202369,40
	554,44
	665,32
	38,81
	15,40

	12
	Итого
	1452729,01
	3980,08
	4776,10
	278,61
	110,56
	1493632,06
	4092,14
	4910,57
	286,45
	113,67
	1573396,07
	4310,67
	5172,81
	301,75
	119,74

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	449301,96
	1230,96
	1477,16
	86,17
	34,19
	471767,06
	1292,51
	1551,01
	90,48
	35,90
	518943,76
	1421,76
	1706,12
	99,52
	39,49

	3
	Бюджетные организации
	13701,77
	37,54
	45,05
	2,63
	1,04
	14386,86
	39,42
	47,30
	2,76
	1,09
	15825,55
	43,36
	52,03
	3,04
	1,20

	4
	Прочие потребители
	11040,25
	30,25
	36,30
	2,12
	0,84
	11592,26
	31,76
	38,11
	2,22
	0,88
	12751,48
	34,94
	41,92
	2,45
	0,97

	5
	Производственные  потребители
	140320,01
	384,44
	461,33
	26,91
	10,68
	147336,01
	403,66
	484,39
	28,26
	11,21
	162069,61
	444,03
	532,83
	31,08
	12,33

	6
	Собственное потребление организации
	7506,25
	20,57
	24,68
	1,44
	0,57
	7506,25
	20,57
	24,68
	1,44
	0,57
	7506,25
	20,57
	24,68
	1,44
	0,57

	7
	Потери
	621870,24
	1703,75
	2044,50
	119,26
	47,33
	615651,54
	1686,72
	2024,06
	118,07
	46,85
	584868,96
	1602,38
	1922,86
	112,17
	44,51

	8
	Итого
	1243740,48
	3407,51
	4089,01
	238,53
	94,65
	1268239,98
	3474,63
	4169,56
	243,22
	96,52
	1301965,62
	3567,03
	4280,43
	249,69
	99,08

	1
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	4308264,64
	11803,46
	14164,16
	826,24
	327,87
	4602348,94
	12609,18
	15131,01
	882,64
	350,25
	4976029,57
	13632,96
	16359,55
	954,31
	378,69

	3
	Из поверхностных источников
	4308264,64
	11803,46
	14164,16
	826,24
	327,87
	4468008,05
	12241,12
	14689,34
	856,88
	340,03
	4841688,68
	13264,90
	15917,88
	928,54
	368,47

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	134340,89
	368,06
	441,67
	25,76
	10,22
	134340,89
	368,06
	441,67
	25,76
	10,22
	134340,89
	368,06
	441,67
	25,76
	10,22

	5
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Бюджетные организации
	2271,90
	6,22
	7,47
	0,44
	0,17
	2385,50
	6,54
	7,84
	0,46
	0,18
	2624,04
	7,19
	8,63
	0,50
	0,20

	7
	Прочие потребители
	10804,66
	29,60
	35,52
	2,07
	0,82
	11344,89
	31,08
	37,30
	2,18
	0,86
	12479,38
	34,19
	41,03
	2,39
	0,95

	8
	Производственные  потребители
	1788850,77
	4900,96
	5881,15
	343,07
	136,14
	1878293,31
	5146,01
	6175,21
	360,22
	142,94
	2066122,64
	5660,61
	6792,73
	396,24
	157,24

	9
	Собственное потребление организации
	160398,36
	439,45
	527,34
	30,76
	12,21
	160398,36
	439,45
	527,34
	30,76
	12,21
	160398,36
	439,45
	527,34
	30,76
	12,21

	10
	Потери
	47718,26
	130,73
	156,88
	9,15
	3,63
	47241,08
	129,43
	155,31
	9,06
	3,60
	44879,02
	122,96
	147,55
	8,61
	3,42

	11
	Итого
	2144384,84
	5875,03
	7050,03
	411,25
	163,20
	2234004,02
	6120,56
	7344,67
	428,44
	170,02
	2420844,34
	6632,45
	7958,94
	464,27
	184,23

	1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	4308264,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из поверхностных источников
	4308264,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	165307,57
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36
	30966,68
	84,84
	101,81
	5,94
	2,36

	6
	Население
	919356,93
	2518,79
	3022,54
	176,32
	69,97
	965324,77
	2644,73
	3173,67
	185,13
	73,46
	1061857,25
	2909,20
	3491,04
	203,64
	80,81

	7
	Бюджетные организации
	51504,97
	134,89
	161,86
	9,44
	3,75
	51694,72
	141,63
	169,96
	9,91
	3,93
	56864,19
	155,79
	186,95
	10,91
	4,33

	8
	Прочие потребители
	54105,50
	118,63
	142,36
	8,30
	3,30
	45465,88
	124,56
	149,48
	8,72
	3,46
	50012,47
	137,02
	164,42
	9,59
	3,81

	9
	Производственные  потребители
	2252419,43
	6171,01
	7405,21
	431,97
	171,42
	2365040,40
	6479,56
	7775,48
	453,57
	179,99
	2601544,44
	7127,52
	8553,02
	498,93
	197,99

	10
	Собственное потребление организации
	513399,29
	1406,57
	1687,89
	98,46
	39,07
	513399,29
	1406,57
	1687,89
	98,46
	39,07
	513399,29
	1406,57
	1687,89
	98,46
	39,07

	11
	Потери
	837042,39
	2293,27
	2751,92
	160,53
	63,70
	828671,96
	2270,33
	2724,40
	158,92
	63,06
	787238,36
	2156,82
	2588,18
	150,98
	59,91

	12
	Итого
	4840854,33
	13262,61
	15915,14
	928,38
	368,41
	4995876,07
	13687,33
	16424,80
	958,11
	380,20
	5296206,03
	14510,15
	17412,18
	1015,71
	403,06


1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в МО «Город Удачный» отображена в п.1.3.10.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

 Требуемая мощность водозаборных сооружений удовлетворяет потребности города в хозяйственно-питьевой, горячей и технической воде.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации. 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение. 

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 01.07.2021) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”. 
Администрации рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения наделить статусом гарантирующей организацией: 

· ООО «ПТВС». 
Установить зоной деятельности ООО «ПТВС» всю территорию МО «Город Удачный».
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. 

Для поквартального обеспечения потребителей новой жилой застройки необходимо строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующие водопроводные сети для обеспечения надежной работы системы водоснабжения, должны быть заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.
Этапы развития систем водоснабжения

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется:

-
сохранение действующих ВЗУ;

-
капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей;

-
для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

-
планируемые к строительству усадебные жилые лома, обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принят в соответствии с нормами СП.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. И один пожар 30 л/сек. Па производстве.

Для нужд пожаротушения возможно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами I тс посредственно из водоема.

Разводящие сети проектируются хозяйственно-противопожарные, низкого давления.

В расчетный срок необходимо приступить к плановой замене водоводов и разводящей сети (по истечению нормативного срока эксплуатации) с применением запорной арматуры и предварительно изолированных или полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. 
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Длительный перерыв в электроснабжении насосной станции водозабора может повлечь расстройство жизни, прекращение пожарного водоснабжения, а также нарушения в работе крупных предприятий. 

 Для повышения надежности насосной станции и продления срока службы дорогостоящего оборудования, необходимо предусмотреть стабилизаторы напряжения для насосов.

А также устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту заменить на современную микропроцессорную, что повысит надежность и быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях.
Большая часть расходов на подачу воды потребителям приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Необходимо строительство очистных сооружений в 3 населенных пунктах.

Предлагается модернизировать насосные станции. Для реализации поставленной задачи необходимо установить современные насосы с характеристиками, удовлетворяющими потребностям системы наилучшим образом. А так же предусмотреть частотное регулирование приводов насосов

При замене существующих и прокладке новых сетей необходимо установить на них пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативно-технических документов

Таблица 1.4.1.1 – Перечень мероприятий по водоснабжению

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки 

реализации

	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	реконструкция
	2024-2034

	2
	Строительство новой водопроводной сети к индивидуальной жилой застройке 
	реконструкция
	2024-2034


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные мероприятия по схеме водоснабжения необходимы:

-
для выяснения ситуаций с существующей системой в МО «Город Удачный»;

-
для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-
для улучшения работы систем водоснабжения;

-
для надежного и качественного обеспечения бесперебойной работы всей системы водоснабжения с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Строительство новых водопроводных сооружений, водоводов и разводящих сетей необходимо для водоснабжения объектов МО «Город Удачный».

Строительство станции очистки воды необходимо для улучшения качества поставляемой потребителям воды, с целью снижения угрозы инфекционных заболеваний.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.
Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь вводимыми очистными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

· металлические трубы;

· неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

· полиэтиленовые РЕ, П;

· полипропиленовые РР, ПП;

· полибутиленовые РВ, ПБ;

· поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

· композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

· двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.); - комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

· ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

· ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

· ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

· мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

· комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

· на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

· на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

· двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

· комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

· мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

· селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

· на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

· на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

· трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

· не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

· системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

· системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

· были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

· конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

· сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

· эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

· максимальное допустимое содержание вредных веществ;

· мутность;

· цветность;

· запах;

· вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

· оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

· правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

· установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

· не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

· установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

· своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежание случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала;
- автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование — это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт — нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

- подготовить проект модернизации;

- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.
Перспективная система водоснабжения МО «Город Удачный» принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.
Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:
Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.
Автоматизация:
Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.
При автоматизации систем водоснабжения достигается:

1. Экономия электроэнергии и воды за счет:

· логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

· поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

· автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

2. Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

· применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

· применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

· снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

3. Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

· автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

· оперативной обработки информации.

· своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

4. Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.
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Рисунок 2 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС
При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

· дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС

· (давление, расход, потребление электроэнергии);

· автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

· аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Схемой предусматривается:

· Капитальный ремонт сетей водоснабжения

· Строительство новой водопроводной сети к индивидуальной жилой застройке
Таблица 1.4.3.1 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.

	Объект, адрес подключения
	Год подключения
	Расчетная нагрузка водопотребления, м3/сут

	
	
	


1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

В МО «Город Удачный» отсутствуют реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства

Около 19 км. существующих водопроводных сетей к настоящему времени полностью изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, но также эксплуатируются более 15 лет. Рекомендуется реконструкция и новое строительство водопроводных сетей с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Централизованное водоснабжение города предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

· высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

· работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

· зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

· территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

· сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

· необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

· значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

· создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

· улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

· улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

· уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В МО «Город Удачный» возможно внедрить двухступенчатую структуру диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на каждом водозаборе, насосных станциях II подъема и на биологических очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС представлены в таблице ниже.
Таблица 1.4.4.1 - Контролируемые технологические параметры на ПНС

	Параметры
	Существующие ВНС

	Давление в напорном водоводе
	+

	Уровень воды в дренажном приямке
	-

	Аварийный уровень воды затопления
	-

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	-

	Работающий насос
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата 
	+ 

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата 
	+ 

	Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании 
	+ 

	Аварийная ситуация 
	+ 


Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения необходимо связать в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным в диспетчерских службах «ГКХ». Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки воды.

В данной системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций МО «Город Удачный».

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Также данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением муниципального округа.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.
Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В МО «Город Удачный» учет воды ведется расчетным методом по нормативам и по приборам учета. 
Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города и их обоснование

Распределительные сети системы водоснабжения (уличные трассы) в настоящий момент проложены в 4 населенных пунктах. Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 50-200 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Согласно генеральному плану, на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой и общественной застройки. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования. 
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В МО «Город Удачный» отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. 
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Водоснабжение МО «Город Удачный» питьевой водой осуществляется:

· г. Удачный – от водозаборных сооружений г. Удачный.
1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития МО «Город Удачный» являются: 

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

· микробиологические;

· органолептические;

· обобщенные;

· неорганические и органические вещества;

· радиологические.

Периодически производится отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным по 26 показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации города. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает антропогенный фактор. 

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В МО разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны.
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
Водоочистка реагентами не используется.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя. 

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса. 

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются. 

При использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства, в помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях. 

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании. 

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. 

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
Таблица 1.6.1 - Мероприятия по развитию системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки 

реализации
	Затраты,

тыс. руб

	1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	реконструкция
	2024-2034
	*ПСД

	2
	Строительство новой водопроводной сети к индивидуальной жилой застройке 
	реконструкция
	2024-2034
	*ПСД

	7
	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения
	модернизация
	2024-2034
	*ПСД


* ПСД – стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации
1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2037 гг.. Шаг расчета – 1 год. 
Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР 
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2032
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2037

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01
	0,01
	


Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

· при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Целевые показа гели на 2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.%
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.%
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	19
	17,7
	16,6
	15,4
	14,4
	13,5
	12,6
	11,7
	10,9
	10,2
	9,5
	8,9
	8,3
	7,7
	7,2
	6,8
	0,0

	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,00
	0,00

	3. Износ водопроводных сетей.%
	51
	47,6
	44,2
	40,8
	37,3
	33,9
	30,5
	27,1
	23,7
	20,3
	16,8
	13,4
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	население
	82%
	84%
	86%
	87%
	89%
	91%
	93%
	95%
	96%
	98%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	промышленные объекты
	84%
	86%
	87%
	89%
	90%
	92%
	94%
	95%
	97%
	98%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	объекты социально-культурного и бытового назначения
	81%
	86%
	91%
	95%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	54,60
	53,7
	52,8
	52,0
	51,1
	50,2
	49,3
	48,4
	47,6
	46,7
	45,8
	44,9
	44,0
	43,2
	42,3
	41,4
	37,0

	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	
	на подачу -кВтч/мЗ
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.7.1 Показатели качества горячей и питьевой воды

Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно результатам исследованиям от 29.04.2014г. качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В системе водоснабжения в течение года аварий не возникало.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

· Выход из строя глубинного насоса

· Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

· Аварийная ситуация на электросетях

· Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице.

Таблица 1.7.2.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный за исполнение
	Срок

исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию города
	Мастер водоснабжения
	Немедленно, далее ежедневно

	2
	Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников, привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	3
	Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	4
	Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	5
	Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования
	Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения
	Постоянно

	6
	Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий
	Мастер водоснабжения
	Иметь постоянно


1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Информация отсутствует.
1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории города не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;

· выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется земельнм отделом администрации МО «Город Удачный».
Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД УДАЧНЫЙ»» 
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО «Город Удачный»
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Город Удачный» и деление территории на эксплуатационные зоны

Услуги водоотведения в городе осуществляет Удачнинское отделение ПТВС.  В настоящее время в г. Удачный существует один тип водоотведения - централизованная система канализации, принимающая хозяйственно-бытовые сточные воды от многоэтажной жилой застройки, от общественных зданий и промышленных предприятий, расположенных в городе. В г. Удачный  действуют КНС №1 р-на Новый город,  КНС №2 р-на Надежный и СБО (станция биологической очистки).

КНС №1 р-на Новый город была построена и введена в эксплуатацию в 1990 году. На КНС №1 самотеком поступают сточные воды от третьей жилой группы, и расположенных вблизи домов магазинов частных предпринимателей мкр. Новый город. На КНС№1 сточные воды аккумулируются в резервуары, далее по напорному трубопроводу канализации перекачиваются до врезки в самотечный трубопровод канализации в районе 25-го жилого дома, и далее на СБО. 

 Год постройки  КНС №2 р-на Надежный 1993.  На КНС №2 р-на Надежный поступают стоки жилого и промышленного сектора микрорайона Надежный. Сточные воды аккумулируются в резервуары и  далее по напорному трубопроводу перекачиваются на СБО. 

Станция биологической очистки (СБО) осуществляет очистку канализационных стоков города  Удачный. Год постройки  станции - 1978 год.
В 2010 году была проведена реконструкция и введен в работу второй корпус станции производительностью 15000 м3/сут. Тогда же было решено отказаться от существующей системы обеззараживания стоков жидким хлором. Взамен решено использовать менее вредный ГПХН (гипохлорид натрия), и вырабатывать его самостоятельно  с помощью электролизной станции МБЭ.
 В 2017 году был введен в работу 3 корпус станции с оборудованием биологической очистки. С 2022г по настоящее время законсервирован. На насосах КНС №1,2 установлены частотно-регулируемые преобразователи с возможностью регулирования производительности насосов для сглаживания залповых сбросов.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
За прошедшие 10 лет  техническое обследование очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, а также сетей водоотведения не производилось.

Система водоотведения г. Удачный включает в свой состав две канализационные насосные станции (КНС №1 р-на Новый город - год ввода в эксплуатацию 1990, КНС №2 р-на Надежный – год ввода в эксплуатацию 1993), а также станцию биологической очистки (далее СБО), построенную в 1978 году и реконструированную в 2010 году, общей производственной мощностью 15000 куб.м. в сутки. 

По самотечным коллекторам от потребителей микрорайона Новый город и микрорайона Надежный сточные воды поступают соответственно на КНС №1 и КНС №2 и далее по напорному трубопроводу перекачиваются на СБО.
В данное время канализационные очистные сооружения используют только этапы механической очистки стоков, обеззараживания стоков и обезвоживания осадка. Оборудование биологической очистки законсервировано, будет запущено в работу по окончанию текущей реконструкции очистных сооружений 2023- 2029 гг.
Процесс механической очистки стоков начинается на автоматической решетке (2 ед.), куда также дозируется овицидный препарат Бингсти. Далее  мусор, остающийся на решетке, поступает в пресс, а сточная жидкость - в песколовку (2 ед.). После прохождения песколовки, в которой песок под действием силы тяжести выпадает в осадок, стоки поступают в камеру пропорционального разделения, где по трем трубопроводам равномерно распределяются в первичные отстойники (3 ед.), где от воды отделяется осадок (сырой ил). Далее очищенная вода поступает на лоток Паршаля, где в нее добавляется дезинфицирующий раствор хлорной воды. Затем обеззараженные стоки по самотечному трубопроводу сбрасываются в реку Далдын. Активный хлор для получения хлорной воды производится в электролизной установке, на базе электролизеров МБЭ-100. 

Отстоявшийся сырой ил откачивается сточно-массовыми насосами в илоусреднители, откуда равномерно поступает на шнековые обезвоживатели, куда  дозируется раствор флокулянта для лучшего уплотнения осадка.
Отделенные пески, спрессованный обеззараженный мусор с решеток и обезвоженный ил попадают в накопительные бункеры, откуда автотранспортом вывозятся на полигон.
На предприятии имеется согласованная в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) форма декларации о воздействии на окружающую срежу, которая содержит сведения по сбросам загрязняющих веществ. Так как канализационно-очистные сооружения находятся на стадии реконструкции, по некоторым веществам были получены временно согласованные сбросы (ВСС), с разработкой плана мероприятий для достижения нормативов.т.е доведение очистки стоков до НДС (нормативный допустимый сброс).

Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки 

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	КОС БО г. Удачный р-он Промзона
	Решетки многоступенчатые гидравлические FW-PMT20/45-800/5 -2шт
	
	Электролизная станция МБЭ-100: электролизеры мембранные биполярные 3шт. Получение хлорной воды для обеззараживания стоков
	Станция флокуляции Hydrig PL3-500: баки, мешалки, насосы-дозаторы

	
	Транспортер шнековый разгрузочный, конвейер длина 5м привод Nord 2282AZB -1 шт
	
	Лоток Паршаля
	Шнековые обезвоживатели AMCON ES-302 -2шт

	
	Пресс гидравлический FW с передвижной воронкой- 1шт


	
	Станция приготовления и дозирования овицидного раствора Бингсти
	

	
	Песколовка FW MIL190S -2шт
	
	
	

	
	Первичный вертикальный отстойник -3шт
	
	
	

	
	Илоусреднитель аэрируемый -2шт
	
	
	


Таблица 2.1.2.2 - Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям

	Наименование КОС, месторасположение
	Дата отбора проб
	Характеристика качества очистки сточных вод

(в случае несоответствия нормативным документам – указать показатели, по которым обнаружено превышение)

	КОС БО г. Удачный р-он Промзона
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	Взвешенные вещества- соответствие по нормативам ВСС

	
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	БПКполн. -соответствие по нормативам ВСС

	
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	Аммоний-ион-соответствие по нормативам ВСС

	
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	Нитрит-анион-соответствие по нормативам ВСС

	
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	Фосфаты-соответствие по нормативам ВСС

	
	Согласно графику 1 раз в месяц на сбросе сточных вод
	Нефтепродукты-соответствие по нормативам ВСС


Таблица 2.1.2.2 - Информация по очистным сооружениям канализации КОС
	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	КОС БО г. Удачный р-он Промзона
	Корпус №1-1978г
	1
	15 000

	
	Корпус №2- 2010г
	1
	

	
	Корпус №3- 2017г
	1
	


Таблица 2.1.2.3 - Характеристика канализационных насосных станций КНС
	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	КНС Новый город мкр. Новый город
	1990г
	1
	5,000

	КНС Надежный р-он Промзона Надежного
	1993г
	1
	5,500


Таблица 2.1.2.4 - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации
	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ, %
	Примечание

	КОС БО г. Удачный р-он Промзона
	Станция перекачивания Sydex: шнековые насосы подачи осадка ВК-045
	12
	20
	4
	390
	2
	36
	

	
	Станция перекачивания Sydex: шнековые насосы подачи осадка ВК-035 IL
	4
	20
	1,1
	420
	2
	36
	

	КНС Новый город мкр. Новый город
	СМ-150-125-315/4
	200
	32
	29
	1450
	4
	57
	

	КНС Надежный, р-он Промзона пос.Надежный
	СМ-150-125-315/4
	200
	32
	29
	1450
	3
	70
	


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Систему централизованного водоотведения в МО «Город Удачный» образует пять технологических зон имеющие общие очистные сооружения, но разделенную по районам:

- Первая технологическая зона охватывает территорию р-на «Новый город», в котором к системе централизованного водоотведения подключены - жилой фонд (все здания каменной постройки), предприятия общественного питания, административные здания, здания общественного назначения, здания школ (№19,№20,№24), детских садов(№5,№6,№7.№8), котельные, производственные здания, больница, спортивные здания (бассейн, хоккейный корт). Стоки самотечно отводятся на КНС-1 и по напорным трубопроводам транспортируются на очистные сооружения.

-  Вторая технологическая зона охватывает территорию р-на «Надежный», в котором к системе централизованного водоотведения подключены здания расположенные по улицам: 50 лет ЯАССР, 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Строителей, Мира, Амакинской, Айхальская, а именно - жилой фонд (здания каменной и деревянной постройки), магазины, гостиница «Вилюй», котельные и производственные здания, баня. Стоки самотечно отводятся на КНС-2 и по напорным трубопроводам транспортируются на очистные сооружения.

- Третья технологическая зона охватывает территорию БСИ р-на «Надежный», в котором к централизованному водоотведению подключены здания производственного назначения. Стоки самотечно поступают на КНС-2 и по напорным трубопроводам транспортируются на очистные сооружения.

- Четвертая технологическая зона охватывает территорию р-на «Промзона», в котором к системе централизованного водоотведения подключены здания производственного назначения обогатительной фабрики. Стоки самотечно поступают на очистные сооружения.

- Пятая технологическая зона охватывает территорию 11 энергоблока р-на «Промзона», в котором к системе централизованного водоотведения подключены здания производственного назначения обогатительной фабрики. Стоки аккумулируются в септике и в дальнейшем вывозятся автотранспортом на очистные сооружения.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная сеть выполнена из чугунных трубопроводов, протяженность канализационных сетей в МО «Город Удачный» составляет 12 км. По системе коллекторов осуществляется транспортировка бытовых и промышленных стоков. 
Таблица 2.1.5.1 - Структура сетей водоотведения
	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода

в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	Всего
	28,094
	
	
	
	
	

	Сети канализационные внутриплощадочные инв. №950000104934
	0,098
	300
	Сталь
	1999
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализационные инв.№950000104950
	0,669
	500
	Сталь
	1999
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104958
	0,415
	250
	Сталь
	1980
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104955
	0,656
	250
	Сталь
	1978
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104960
	0,782
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализационные ВОС протяженностью 500 п.м.
	0,5
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 643 п.м.
	0,643
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 752 п.м.
	0,752
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 642 п.м.
	0,642
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 682 п.м.
	0,682
	500
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 740 п.м.
	0,74
	200
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 3030 п.м.
	3,03
	200
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 185 п.м.
	0,185
	300
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 180 п.м.
	0,18
	400
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 267 п.м.
	0,267
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 372 п.м.
	0,372
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 301 п.м.
	0,301
	300
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 286 п.м.
	0,286
	300
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 116 п.м.
	0,116
	200
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 895 п.м.
	0,895
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 1383 п.м.
	1,383
	150
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 576 п.м.
	0,576
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 600 п.м.
	0,6
	400
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 748 п.м.
	0,748
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 2425 п.м.
	2,425
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 1915 п.м.
	1,915
	250
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 95 п.м.
	0,095
	250
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 338 п.м.
	0,338
	250
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 105 п.м.
	0,105
	300
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 69 п.м.
	0,069
	300
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 341 п.м.
	0,341
	250
	Сталь
	1994
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 149 п.м.
	0,149
	300
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 169 п.м.
	0,169
	150
	Сталь
	1994
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 326 п.м.
	0,326
	300
	Сталь
	1987
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 55 п.м.
	0,055
	250
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 251 п.м.
	0,251
	300
	Сталь
	1984
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 523 п.м.
	0,523
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 557 п.м.
	0,557
	150
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 508 п.м.
	0,508
	300
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 629 п.м.
	0,629
	200
	Сталь
	1988
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 711 п.м.
	0,711
	200
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 474 п.м.
	0,474
	150
	Сталь
	1984
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 422 п.м.
	0,422
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 158 п.м.
	0,158
	200
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104935
	0,405
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104936
	0,552
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104937
	0,602
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104938
	0,623
	300
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м.
	0,174
	500
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Всего
	28,094
	
	
	
	
	

	Сети канализационные внутриплощадочные инв. №950000104934
	0,098
	300
	Сталь
	1999
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализационные инв.№950000104950
	0,669
	500
	Сталь
	1999
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104958
	0,415
	250
	Сталь
	1980
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104955
	0,656
	250
	Сталь
	1978
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализации инв. №950000104960
	0,782
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	ООО «ПТВС

	Сети канализационные ВОС протяженностью 500 п.м.
	0,5
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 643 п.м.
	0,643
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 752 п.м.
	0,752
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 642 п.м.
	0,642
	200
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети канализационные протяженностью 682 п.м.
	0,682
	500
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 740 п.м.
	0,74
	200
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 3030 п.м.
	3,03
	200
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 185 п.м.
	0,185
	300
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 180 п.м.
	0,18
	400
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 267 п.м.
	0,267
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 372 п.м.
	0,372
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 301 п.м.
	0,301
	300
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 286 п.м.
	0,286
	300
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 116 п.м.
	0,116
	200
	Сталь
	1979
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 895 п.м.
	0,895
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 1383 п.м.
	1,383
	150
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 576 п.м.
	0,576
	200
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 600 п.м.
	0,6
	400
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 748 п.м.
	0,748
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 2425 п.м.
	2,425
	250
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 1915 п.м.
	1,915
	250
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 95 п.м.
	0,095
	250
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 338 п.м.
	0,338
	250
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 105 п.м.
	0,105
	300
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 69 п.м.
	0,069
	300
	Сталь
	1990
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 341 п.м.
	0,341
	250
	Сталь
	1994
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 149 п.м.
	0,149
	300
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 169 п.м.
	0,169
	150
	Сталь
	1994
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 326 п.м.
	0,326
	300
	Сталь
	1987
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 55 п.м.
	0,055
	250
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 251 п.м.
	0,251
	300
	Сталь
	1984
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 523 п.м.
	0,523
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 557 п.м.
	0,557
	150
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 508 п.м.
	0,508
	300
	Сталь
	1981
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 629 п.м.
	0,629
	200
	Сталь
	1988
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 711 п.м.
	0,711
	200
	Сталь
	1989
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 474 п.м.
	0,474
	150
	Сталь
	1984
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 422 п.м.
	0,422
	150
	Сталь
	1982
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети канализации протяженностью 158 п.м.
	0,158
	200
	Сталь
	1995
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104935
	0,405
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104936
	0,552
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104937
	0,602
	200
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Магистральные сети ТВК инв. №950000104938
	0,623
	300
	Сталь
	1993
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»

	Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 протяженностью 174 п.м.
	0,174
	500
	Сталь
	1992
	40-51
	Администрация МО «Город Удачный»


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения г. Удачного не безопасна по причине неполной работы очистных сооружений канализации (отсутствие блока биохимической очистки), а так же значительного износа сети водоотведения, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и требуют капитального ремонта с заменой 11-14% участков существующих трубопроводов.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших 
составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 12 км отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории МО «Город Удачный».

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· Строгим соблюдением технологических регламентов;

· Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· Контролем за ходом технологического процесса;

· Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 3263,2;

· Регулярным мониторингом новейших технологий очистки сточных вод ;

· Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения. 
Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа систем канализации города.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время очистные сооружения канализации г. Удачный, наносят огромный ущерб водному бассейну в точке сброса ввиду консервации оборудования блока биохимической очистки сточных вод. Схемой рекомендуется первочередное решение вопроса по реконструкции блока биологической очистки сточных вод до полной очистки с показателями для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения первой категории.
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационной насосной станций, отводятся на очистку на станцию биологической очистки СБО. Информация о показателях качества сбрасываемых сточных вод не предоставлена, таким образом невозможно сделать вывод о нанесении ущерба экологии города.
Сброс недоочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс недоочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
2.1.8 Описание территорий МО, неохваченных централизованной системой водоотведения

Территория МО «Город Удачный» на 97% обеспечена централизованным горячим и холодным водоснабжением. На территории МО, не подключенными к централизованному водоотведению имеются единичные здания расположенные на территории р-на Надежный. Стоки аккумулируются в индивидуальных накопителях и вывозятся автотранспортом на очистные сооружения. 
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Город Удачный»
По состоянию на 2023 год основной проблемой в сфере водоотведения является отсутствие блока биологической очистки на очистных сооружениях, а также значительный частичный износ водоотводящих коллекторов, требующих замены при капитальном ремонте.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.2.1.1 – Расчетный баланс поступления сточных вод 

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	1906,766337
	4171,03
	173,79

	2
	Население
	911,907473
	2498,38
	104,10

	3
	Бюджетные организации
	44,240849
	121,21
	5,05

	4
	Прочие потребители
	36,133147
	98,99
	4,12

	5
	Производственные  потребители
	530,144231
	1452,45
	60,52

	6
	Итого
	1906,766337
	4171,03
	173,79

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	
	

	8
	-нормативно очищенной
	1906,766337
	1920,55
	80,00

	9
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	0,38008
	
	

	10
	Количество утилизированного осадка
	0,38008
	
	

	11
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	15
	15
	15


2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории МО «Город Удачный» не установлены коммерческие приборы учета сточных вод.
Таблица 2.2.2.1 - Оснащенность приборами учета отведенной воды 

	Объект
	Марка прибора учета
	Объект

	Станция биологической очистки
	Расходомер электромагнитный СИМАГ 11
	Станция биологической очистки


2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Таблица 2.2.3.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет 
	Наименование очистных сооружений
	тыс.куб.м/год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	СБО
	4030,418
	3670,171
	3587,092
	3259,2997
	3128,036
	2929,599
	2926,5136
	2557,58693
	2124,072912
	1906,766337


2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Перспективные балансы сточных вод города приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	1906,766337
	4171,03
	173,79
	2002,10
	4379,58
	182,48
	2102,21
	4598,56
	191,61

	2
	Население
	911,907473
	2498,38
	104,10
	957,50
	2623,30
	109,30
	1005,38
	2754,46
	114,77

	3
	Бюджетные организации
	44,240849
	121,21
	5,05
	46,45
	127,27
	5,30
	48,78
	133,63
	5,57

	4
	Прочие потребители
	36,133147
	98,99
	4,12
	37,94
	103,94
	4,33
	39,84
	109,14
	4,55

	5
	Производственные потребители
	530,144231
	1452,45
	60,52
	556,65
	1525,07
	63,54
	584,48
	1601,33
	66,72

	6
	Итого
	1906,77
	4171,03
	173,79
	2002,10
	4379,58
	182,48
	2102,21
	4598,56
	191,61

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	-нормативно очищенной
	1906,766337
	4171,03
	173,79
	2002,10
	4379,58
	182,48
	2102,21
	4598,56
	191,61

	9
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	0,38008
	
	
	0,40
	
	
	0,42
	
	

	10
	Количество утилизированного осадка
	0,38008
	
	
	0,40
	
	
	0,42
	
	

	11
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения МО «Город Удачный» состоит из: 

- внутриквартальной и внутридворовой сети;

- смотровых колодцев;

- магистральных коллекторов;

- перекачивающих канализационных станций КНС-1 и КНС-2;

- очистных сооружений канализации. 

Нецентрализованная система водоотведения МО «Город Удачный» состоит из: 

- индивидуальные выгребы (септики).
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации. 
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Сети канализации МО «Город Удачный» оборудованы две канализационные насосные станции КНС-1 в р-не «Новый город» и КНС-2 в р-не «Надежный».

На канализационной насосной станции КНС-1 (Новый город) установлены четыре насоса СМ 150-125-315/4 (три рабочих, один резервный), год ввод в эксплуатацию 1989 г., износ 55%, со следующими техническими характеристиками:

- Подача Q=200м3/час;

- Напор H=40 м;

- Частота вращения n=1450  об/мин;

- Максимальная потребляемая мощность N=29,00 кВт;

- Масса насоса m=210 кг.

На канализационной насосной станции КНС-2 (п. Надежный) установлены три насоса СМ 150-125-315/4 (два рабочих, один резервный), год ввод в эксплуатацию 2010 г., износ 10%, со следующими техническими характеристиками:

- Подача Q=144м3/час;

- Напор H=40 м;

- Частота вращения n=1470  об/мин;

- Максимальная потребляемая мощность N=22,00 кВт;

Также установлен один паводковый насос К160-30 в здании КНС-2 и один паводковый насос 1Д315-50 вне здания КНС-2, на улице.

Насос К160-30 введен в эксплуатацию 2000 г., износ 25%, со следующими техническими характеристиками:

- Подача Q=160 м3/час;

- Напор H=40 м;

- Частота вращения n=2940  об/мин;

- Максимальная потребляемая мощность N=30,00 кВт;

- Масса насоса m=400 кг.

Насос 1Д315-50 введен в эксплуатацию 2008 г., износ 14%, со следующими техническими характеристиками:

- Подача Q=320 м3/час;

- Напор H=50,00 м;

- Частота вращения n=2940 (24.2) об/мин (сек-1);

- Максимальная потребляемая мощность N=75.00 кВт;

- Допускаемый кавитационный запас   Δhдоп=4.32 м, не менее:

- Масса насоса m=480 кг.

Насосные станции функционируют в требуемом гидравлическом режиме, полностью удовлетворяя требованиям по перекачиванию требуемого объема сточной жидкости под необходимым напором. Производительность КНС-1 и КНС-2 составляет 2000 куб.м/сут
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Фактическая производительность КОС превышает требуемую производительность. Резерв мощности КОС позволяет подключить дополнительных абонентов к системе водоотведения.

Расчетное отведение стоков на 2037 год составит 2745 тыс. м3/год (12236,16 м3/сут). Пропускная способность очистных сооружений составляет 20000 м3/сут, что полностью удовлетворяет потребностям в отведении стоков от абонентов МО «Город Удачный» до 2037 г. 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Удачный» на период до 2037 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной наобеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечениедоступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

-
постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения иводоотведения являются:

· Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Удачный

Ливневая канализация 
При планировке и застройке населенных пунктов МО «Город Удачный» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Инвестиционной программы, направленной на улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Удачный», нет. При формировании инвестиционных программ схемой предлагаются следующие мероприятия:

· реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов;

· оснащение приборами учёта объёма сточных вод КОС;

· периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации;

· Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Удачный
· Ремонт канализационного напорного трубопровода КНС-СБО (п. Надежный).
Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки 

реализации

	
	
	
	

	1
	реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов;
	реконструкция
	2024-2034

	2
	оснащение приборами учёта объёма сточных вод КОС;
	реконструкция
	2024-2034

	3
	периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации;
	
	2024-2034

	4
	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Удачный
	реконструкция
	2024-2034


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:

Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

· Прочность.

· Долговечность.

· Малый вес.

· Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.

· Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.

· Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:

· наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

· гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

-
значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

-
работы проводятся малым количеством рабочих;

-
не требуется крупная землеройная техника;

-
не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 

Технологический аспект:

-
снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

-
пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

-
компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

-
возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:

-
не нарушается движение общественного транспорта;

-
не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

-
не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
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Рисунок 4 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.
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Рисунок 5 - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
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Рисунок 6 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство муниципального округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

-
снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

-
расширить канализованные зоны города, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ работы системы водоотведения МО «Город Удачный» показал, что для стабильного и надежного отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от кварталов существующей и перспективной застройки требуется проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение и оптимизацию работы централизованной системы водоотведения. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в п.2.4.1.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в МО «Город Удачный» отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.

При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу.

Таблица 2.4.5.1 - Контролируемые технологические параметры на КНС

	Параметр
	Местные КНС

	Наличие напряжение на вводах
	+

	Срабатывание устройства автоматического ввода резерва
	+

	Уровень в приемном резервуаре
	+

	Уровень в дренажном приямке
	-

	Давление в напорных трубопроводах
	+

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	+

	Работающий насос
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата
	+

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата
	+

	Число оборотов каждого агрегата при частотном
	

	регулировании
	

	Аварийная ситуация
	+


Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Удачный», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.

Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь -уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.

Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.

По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО «Город Удачный».
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях  населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений. 

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В МО «Город Удачный» предполагается обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства. 
На существующих СБО организована обработка осадка из первичных и вторичных отстойников в илоуплотнителях, и возврат осветленной воды в начало СБО. Даная мера позволит уменьшить объем осадка, подаваемого на иловые площадки и тем самым сократить площадь иловых площадок
Также для улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения в МО «Город Удачный» могут быть применены мероприятия, приведенные в таблице.

Таблица 2.4.10.1 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.

	Наименование мероприятия
	Источник экономии

	Обеспечение нормативной степени очистки;
	- отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод.

	Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями;
	- экономия электрической энергии

	Снижение избыточного давления на насосных станциях
	- экономия электрической энергии;

- сокращения износа материалов трубопроводов.

	Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
	- экономия электрической энергии;

- снижение эксплуатационных затрат;

- повышение качества и надёжности электроснабжения

	Внедрение централизованной системы управления насосными станциями
	- экономия электрической энергии

	Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности
	- снижение потерь электрической энергии


	Диспетчеризация в системах водоотведения
	- оптимизация режимов работы водоотводящей сети;

- сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ;

- уменьшение количества эксплуатационного персонала

	Применение блочно-модульных установок для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
	-надежность и высокое качество очистки сточных вод;

-избежание ошибок при строительстве;

-гарантия изготовителя на выполнения ремонта

	Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра
	- экономия электроэнергии;

- повышение надёжности и качества водоотведения


2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС должна определяться проектом с учетом замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответствующие работы еще не выполнены. 
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.
Таблица 2.5.1 - Перечень определяемых показателей качества сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

· рациональное использование водных ресурсов;

· предотвращение загрязнения водоёмов;

· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

· борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: 

· термофильным сбраживанием в метантенках;

· высушиванием;

· пастеризацией;

· обработкой гашеной известью;

· в радиационных установках;

· сжиганием;

· пиролизом;

· электролизом;

· получением активированных углей (сорбентов);

· захоронением;

· выдерживанием на иловых площадках;

· использованием как добавки при производстве керамита; 

· обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

· компостированием;

· вермикомпостированием.
[image: image20.png]| T e

VY nobpenue ocaakamMu

JKMAKUMH (BIKHOCTB 99.5-93%)

00€3BOMKEHHbIMU
(BnaxHoctb 80-60%)

IIpeppaileHne
HEMNOAOPOAHBIX MOYB B
J10A0POAHbIE

CcyXxuMHU (BIAKHOCTb 25-10%)

neCYaHbIX

AKTHBHBII HJT KaK
KOPMOBOI1 IPOAYKT

Yy vy v.yy

TOPPAHBIX

"Genpuramun”

CMeCb KOPMOBBIX APOMOKEH C
AKTHBHbBIM MJIOM

Vcnoab3oBanne B
KHPOBOH
NPOMbILINEHHOCTH

CMECH MO JINHHH KOMOHWKOPDMOBOIrO
MPOU3BOACTBA

H3rOTOBJICHME MblLild

INpumeHeHue B
CTPOUTENBLHOH
NPOMBILUAEHHOCTH W
JIOPOKHBIX paboTax

Yy v vy vy

H3TOTOBJICHUE TCXHUUYCCKHUX
JKHMPOB 1 CMA30K

A J

3AMOJIHUTENN KEPAM3HUTA U APYTUX
MarepruanoB

Y

TPyObl H3OTALMOHHBIE

Wcnons3osanne B
XUMHUECKOH
NPOMBIILIEHHOCTH

CBA3YHOLWHUE MaTEpHANbLL AJIA
JIOPOMHBIX PAOOT

ﬂ

|—

[

Hcnonb3osanue rasa
METAHTCHKOB
CH4

3
z T
] =
T = g =
58 g HIRIEHIEIEIE
Tm 5 2]b= HIENEIIER I
=] Ellzg A L D =
EE! alfelfellzs =l|e]] =] =
= = 5| |aE 51
o0 = D 3 o'z &
== 2|l £]|z¢
om s FRE
o = % 5123
53 HIHIE &9 | _# }
S alloll =]
= Z e
5g ===
S5 o
Ez [t=1
p|  TCIUIOBAsdA, MEXaHUYECKas 1
SNEKTUPUYESCKasn SHEPrust
> 3aMeHUTENb OSH31HA
- Cyxoi nen
» MNaCTMACChL
| UCTBIPEXXJIOPUCTBINA yrnepon





Рисунок 7 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

· земляные работы по устройству траншеи;

· прокладка трубопроводов;

· устройство изоляции трубопроводов;

· установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

· устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице
Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период. 
Таблица 2.6.1 - Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки 

реализации
	Затраты, 

тыс. руб

	1
	реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов;
	реконструкция
	2024-2034
	*ПСД

	2
	оснащение приборами учёта объёма сточных вод КОС;
	реконструкция
	2024-2034
	*ПСД

	3
	периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации;
	
	2024-2034
	*ПСД

	4
	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Удачный
	реконструкция
	2024-2029
	334,075

без НДС


*ПСД - Цена будет уточнена после разработки рабочей проектной документации

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

·  фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения города приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения 
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2022 год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2034
	2035-2037

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	13
	11,70
	10,40
	9,10
	7,80
	6,50
	5,20
	3,90
	2,60
	1,30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	2
	1,8
	1,7
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	51%
	49,0%
	46,5%
	44,2%
	42,0%
	39,9%
	37,9%
	36,0%
	34,2%
	32,5%
	30,9%
	29,3%
	27,8%
	26,5%
	10,0%

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	100%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	100
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )
	на перекачку - кВт ч/м'1
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	
	на очистку - кВт ч/м'1
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
На территории МО «Город Удачный» бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется земельным отделом администрации МО «Город Удачный». 
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